투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(중랑물재생센터 요청사항 검토요청)

1.업무지시현장 : 주식회사 천일, 주식회사 범창종합기술, 대원엠이씨(주)

2.작 성 일 자  : 2020-01-31 15:01:37

3.지 시 내 용 : 중랑물재생센터로부터 총인처리 탈수시설 관련 아래의 요청사항을 전달하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

□ 요청사항

○ 탈수시설 용수저장소 유입 배관부 전동밸브 및 조별 수위계 설치 요망

○ 탈수기 탈수여액 이송배관은 기존 배관의 용량이 부족하므로 별도 400A 배관으로 농축조까지 외부로 연결(반대편 DCIP배관으로 연결 불가함.)  끝.

주무관							양우창			열빛총괄과장					전결 01/31 여인웅
협조자
시행			설비부-1445									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8605						/전송			02-3708-8659					/	yang7931@seoul.go.kr												/	부분공개(5)