문서번호	총무과-864
결재일자	2020.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
염윤섭		01/31 김석태
협 조
	주무관		곽동헌

본관 전기설비 월간점검 결과 보고(1월)

2020. 1.

서울특별시품질시험소

(총무과)

본관 전기설비 월간 점검 결과 보고(1월)

품질시험소 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련규정

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

○ 2020년도 품질시험소 전기시설물 안전관리 계획 총무과-201(2020.01.08.)

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2020. 1. 31. (금)

○ 대    상 : 본관 전기시설물

○ 점 검 자 : 염윤섭

○ 점검 내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 열화상, 온도, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 저압반 MCCB판넬 선로 접속상태 점검, 열화상촬영

- 분전반 외관, 동력판넬, 단자 접속, 누전차단기 변색

- 본관, 별관 소방설비점검(P형 화재수신기, 소방 펌프)

- 온도 및 누설전류 측정

○ 시설물 현황

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상2층 (4,532㎡)	특고압설비 22.9KV 700KVA	- 수변전설비 1식(수전반 2면, 변압기 2대) - 배전설비 1식(저압반 2면, MCC반 3면) - 비상발전기(200kW) 1대 - 소방(전기)설비(P형 화재수신설비) 1식

□ 설비 점검 결과

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- 고장구간개폐기(ASS), 피뢰기(LA), 계기용 변압 변류기(MOF),

온도, 변색, 균열상태 점검

- 변압기 외관 크랙 및 온도 이상여부 점검

- 차단기(ACB)MCCB 판넬 내 선로 접속상태 점검

- 온도 및 누설전류 측정(사진 붙임)

○ 발전기 점검결과

- 발전기 기동 및 운전상태 점검

․ 발전기 운전반 및 차단기 동작상태 점검

․ 기동 및 시험운전 정상동작 확인

- 연료 및 냉각수 적정상태 점검(이상없음)

- 발전기 외관 및 누유, 누수상태 점검(이상없음)

○ 분전반 상태 점검 결과

- 분전반 점검(이상없음)

․ 누전차단기 동작상태 시험 점검

․ 선로 열화상태 점검

․ 각 시험과 분전반상태 점검

○ 소방점검결과

- P형 화재수신기 동작상태 점검(이상없음)

- 피난구 유도등 점등상태 점검(이상없음)

- 소방(주, 보조)펌프 동작상태 점검(이상없음)

□ 점검 의견

○ 경미한 사항은 자체 인력으로 보수 조치

○ 자체 인력으로 보수 불가한 사항에 대하여는 보수공사 시행

붙임 : 1. 월간 전기 점검표 1부.

2. 점검 사진 1부.