문서번호	누수방지과-1291
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(5 8)
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	이태형	신용철	전결 01/31 구아미
협 조
	주무관		김주연

2019년 11월 유수율 보고

2020년 1월

상수도사업본부

시설안전부

2019년 11월 유수율 보고

2018년 11월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		11월 유수율 현황

<2019년 목표 : 95.7%>

□ ‘19년 11월 당월 유수율 :94.56%(전년 대비 0.02% 감소)

□ ‘19년 11월 누계 유수율 :95.93%(전년 대비 0.68% 증가)

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목표	당 월(11월)			누 계(1~11월)
		공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율	공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율
2019년	95.7	94,069 (3,136)	88,952 (2,965)	94.56	1,061,811 (3,179)	1,018,584 (3,050)	95.93
2018년	95.6	94,741 (3,158)	89,603 (2,987)	94.58	1,072,757 (3,212)	1,021,801 (3,059)	95.25
증·감	0.1	-672 (-22)	-651 (-22)	-0.02	-10,946 (-33)	-3,217 (-9)	0.68

* 공급량 : 전체 수전(2,183천전)에 대한 11.1~11.30(30일)기간의 공급량

* 조정량 : 전체 수전의 약 1/2(1,062천전)에 대한 10.21~1.7기간내 2개월 사용량(11월납기)

❍ 11월 공급량은 전년 동월대비 672천㎥(-0.71%) 감소

- 누수건수 67건 감소,누수복구량4,795㎥감소, 강우량 0.3mm감소 (79.1→78.8mm), 일평균 기온7.6℃로 전년대비 0.2℃ 낮음

❍ 11월 조정량은 전년 동월대비 651천㎥(-0.73%) 감소

- 전년 12월 -10℃이하 7일, 동파예방 물흘림량 61천㎥감소 추정

- 전년 동월대비 검침일 2일 앞당김에 따른 조정량 207천㎥감소

❍ 11월 당월 유수율은 조정량 감소율이 공급량 감소율보다 많아 전년대비 0.02% 감소, 년간 누계 유수율은 전년대비 0.68% 증가

- 11월은 1개월 공급일수(30일) 대비 1개월 평균조정일수(30.5일)가 0.5일 많아 월별 유수율이 높은 편임

<최근 3년간 월별 공급량과 조정량 변화>

< 공급량 >                             < 조정량 >

<최근 3년간 월별 당월 및 누계유수율 변화>

< 당월 유수율 >                             < 누계 유수율 >

- 11월 누계유수율은  과년도보다 높으며 올해 누계 유수율은 과년도 보다 높은 상태 유지하고 있음

□ ‘19년 11월 유수율 현황 관련 세부내역

(단위 : ㎥)

계	공급량(a)	계량기 불감량 (b)	수도사업 용수량 (c)	조정감액수량 (d)	조정량 (e)	누수량(f)	유수율 (%)
2019년11월	94,068,672 (100%)	2,163,579 (2.3%)	257,112 (0.26%)	0 (0.00%)	88,952,012 (94.56%)	2,695,969 (2.86%)	94.56
2018년 11월	94,740,526 (100%)	2,179,032 (2.3%)	229,228 (0.24%)	0 (0.00%)	89,602,818 (94.58%)	2,729,448 (2.26%)	94.58
증감	-671,854	-15,453	27,884	0	-650,806	-33,479	-0.02

* 누수량(f) = 공급량(a)-계량기불감량(b)-수도사업용수량(c)-조정감액수량(d)-조정량(e)

- 전년대비 인구42천명 감소에 의한 조정량 405천㎥ 감소, 전년대비 검침일 2일 앞당김에 따른 조정량 207천㎥감소, ‘18.12월 영하 10℃이하 7일, 동파대비 물흘림량 61천㎥ 감소(전체 5% 적용,)등의 영향으로

조정량 650,806㎥감소  / 수도사업용수량 27,884㎥ 증가 / 누수량 33,479㎥ 감소

○ ‘19.11월 누수건당 평균시간 18시간14분 적용시 1건당 평균34.6일간 누수된 것으로 추정

구경별	2018년 11월					2019년 11월
	건수	누수 복구량	평균 누수 시간 (h:m)	전체누수량 (비중별 분배)	산출누수일수	건수	누수 복구량	평균 누수 시간 (h:m)	전체누수량 (비중별 분배)	산출누수일수
계	737	63,642	22:03	2,729,448	39.3	670	58,847	18:14	2,695,969	34.6
15~50㎜	615	22,606	20:02	969,515	36.1	545	21,156	17:27	969,224	32.9
80~100㎜	68	10,474	30:47	449,204	54.4	72	9,784	25:55	448,236	48.7
150~200㎜	34	8,456	33:25	362,657	59.4	28	15,981	21:25	732,141	40.5
250~400㎜	14	10,424	9:45	447,060	0.7	17	5,356	7:01	245,375	13.4
500㎜이상	6	11,682	67:01	501,012	119.7	7	6,570	10:59	300,993	20.2

□ ‘19년 11월 누계 유수율 현황 관련 세부내역

(단위 : ㎥)

계	공급량(a)	계량기 불감량 (b)	수도사업 용수량 (c)	조정감액수량 (d)	조정량 (e)	누수량(f)	유수율 (%)
2019년 1~11월	1,061,810,912 (100%)	24,421,651 (2.3%)	1,466,104 (0.14%)	70,707 (0.01%)	1,018,583,829 (95.93%)	17,268,621 (1.63%)	95.93
2018년 1~11월	1,072,757,404 (100%)	24,673,420 (2.3%)	1,982,949 (0.18%)	7,294 (0.001%)	1,021,801,182 (95.25%)	24,292,559 (2.26%)	95.25
증감	-10,946,492	-251,769	-516,845	63,413	-3,217,353	-7,023,938	0.68

* 누수량(f) = 공급량(a)-계량기불감량(b)-수도사업용수량(c)-조정감액수량(d)-조정량(e)

○ 전년대비 누수량 감소량이 증가하여 유수율 상승

- ‘19년 1~3월 전년대비 기온상승으로 동파건수 전년대비 8,231건(9,077→846건) 감소

- ‘18년도 여의도 샛강(1,650mm)누수등 누수량 전년대비 7,023천㎥ 감소

․400m이상 누수건수 : ‘18년 137건 300,718㎥ →’19년 116건 79,267㎥으로 감소

- 수도사업용수 전년대비 516천㎥(1,982→1,466천㎥) 감소

․배수지 항청소 퇴수용수 151천㎥ 절감 등 공공용수 관리 강화로 용수량 감소

○ ‘18년 12월 동파대비 물흘림량 감소량 2,858천㎥(-10℃이하 일수 7일 적용)추정

- 1분당 330㎖기준≒10시간 200ℓ기준, ‘18.12월 가정용 고지건수(850,792건) 기준

* 전체수전의 5%, 3일 적용시 물흘림 예측량은 61천㎥ 추정

□ 도표로 보는 ‘19년 11월 유수율

<2020년 1월납기 격월검침 사용기간 분포>

6%

47%

3%

44%

* 격월검침 대상중 욕탕용, 월평균150㎥이상 다량급수처(관공서 제외), 임시급수는 매월고지

<2020년 1월납기 매월검침 사용기간 분포>

11%

83%

6%

* 위탁검침 및 관리전환 아파트, 원격검침 수용가, 희망 수요가등

【검침(고지) 주기 및 사용기간별 조정건수 및 조정량 현황】- 수시분 제외(잠정)

구분	납기	계	격월검침 격월고지 (2개월/1고지)	격월검침 매월고지 (2개월/2고지)	매월검침 매월고지 (1개월/1고지)
고지건수	‘20.1.납기	1,062,384	1,044,553	15,383	2,448
	‘19.1.납기	1,046,978	1,028,978	15,799	2,201
	증감	15,406	15,575	-416	247
고지건수 비중(%)	‘20.1.납기	100	98.3	1.5	0.2
	‘19.1.납기	100	98.3	1.5	0.2
	증감	0	0	0	0
조정량(천㎥)	‘20.1.납기	85,676	55,497	11,275	18,904
	‘19.1.납기	86,568	57,217	11,501	17,849
	증감	-892	-1,720	-226	1,055
조정량 비중(%)	‘20.1.납기	100	64.8	13.2	22.0
	‘19.1.납기	100	66.1	13.3	20.6
	증감	0	-1.3	-0.1	1.4
사용기간 해당납기(A) ⇒ 1월납기		4개월간 해당납기(A)월 ~(A-3)월	해당납기(A)월 3% (A-1)월 44% (A-2)월 47% (A-3)월 6%	「2/1」, 「1/1」의 혼합형태, 사용기간은 「1/1」과 유사	해당납기(A)월 6% (A-1)월 83% (A-2)월 11%
조정량 월별 비중		10월	11월	12월	1월
		4.1%	57.7%	34.3%	3.8%

* 격월검침 시스템에 의해 11월 공급량에 대해 11월 조정량으로 57.7%만 요금으로 부과됨

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 11월 공급량 분석

❍ 11월 공급량은 전년 동월대비 672천㎥(-0.71%) 감소

- 일평균 기온 : 7.6℃로 전년대비 0.2℃ 낮음. 최고기온 12.9℃로 0.3℃ 낮음

- 11월말 인구 : 9,733천명(전년 대비 41천명 감소)

- 누수 발생건수 : 전년대비 67건 감소(737건→670건)

- 누수 발생량 : 전년대비 4천㎥ 감소(63천㎥→59천㎥)

- 강우량 : 전년대비 0.3mm 감소(79.1mm→78.8mm)

계	공급량(a)	계량기 불감량(b)	수도사업 용수량(c)	조정감액 수량(d)	조정량(e)	누수량(f)	유수율 (%)
2019년 11월	94,068,672 (100%)	2,163,579 (2.3%)	257,112 (0.26%)	0 (0.00%)	88,952,012 (94.56%)	2,695,969 (2.86%)	94.56
2018년 11월	94,740,526 (100%)	2,179,032 (2.3%)	229,228 (0.24%)	0 (0.00%)	89,602,818 (94.58%)	2,729,448 (2.26%)	94.58
증감	-671,854	-15,453	27,884	0	-650,806	-33,479	-0.02

❍ ‘19년 11월 공급량 세부내역                                 (단위:㎥)

- 인구수 42천명 감소에 의한 조정량 405천㎥ 감소, 누수량 –16천㎥감소

- 전년도 11월 대비 검침일 2일 앞당김에 따른 조정량 207천㎥감소

❍ 일일 공급량 비교(최근3년)                                (단위:㎥)

2017년 11월						2018년 11월					2019년 11월					증감 (B-A)
일자		생산량	최저	최고	강수량	요일	생산량(A)	최저	최고	강수량	요일	생산량(B)	최저	최고	강수량
1	수	3,171,421	11.5	18.1		목	3,150,268	2.5	15.2		금	3,231,566	14.9	20.5		81,298
2	목	3,202,317	14.0	18.0	1	금	3,092,587	4.0	19.0		토	3,150,466	13.6	18.7		57,879
3	금	3,141,010	6.1	16.6	1.5	토	3,219,517	5.0	19.1		일	3,050,506	14.7	22.1		-169,011
4	토	3,118,129	4.5	13.7		일	3,056,353	5.3	19.4		월	3,203,389	13.8	20.3		147,036
5	일	3,123,412	2.6	15.4		월	3,189,961	6.6	18.3		화	3,156,503	12.4	18.4		-33,458
6	월	3,155,268	8.0	16.5		화	3,161,541	8.0	17.5		수	3,154,899	11.0	16.5		-6,642
7	화	3,150,306	9.2	18.4	0	수	3,128,293	10.3	15.7	2	목	3,112,813	9.2	13.6		-15,480
8	수	3,124,539	6.9	17.2	0	목	3,092,197	10.5	14.7	64	금	3,173,675	6.8	13.0		81,478
9	목	3,156,091	3.7	16.8		금	3,206,270	9.5	15.4	1	토	3,146,455	9.5	17.2		-59,815
10	금	3,140,766	5.3	15.9	7.5	토	3,167,126	8.8	17.1	0	일	3,073,581	10.0	15.3	11.8	-93,545
11	토	3,074,964	2.7	10.7		일	3,122,019	5.4	10.9	0	월	3,181,882	11.2	15.1	1.1	59,863
12	일	3,079,192	0.3	11.4		월	3,146,104	3.1	15.1		화	3,143,310	9.3	14.5		-2,794
13	월	3,134,874	3.1	11.8	4.5	화	3,177,110	4.1	15.4		수	3,130,093	7.2	11.3	7.5	-47,017
14	화	3,109,520	2.9	11.4		수	3,138,225	4.8	16.6		목	3,134,922	1.3	5.0		-3,303
15	수	3,129,002	-1.1	6.5		목	3,204,848	4.7	16.2		금	3,092,452	5.6	7.6	18.8	-112,396
16	목	3,052,301	-3.4	6.4		금	3,165,615	4.2	14.5		토	3,122,532	6.8	12.7		-43,083
17	금	3,094,841	-1.6	5.8	0	토	3,170,217	0.6	11.4		일	3,035,170	8.3	10.5	21.1	-135,047
18	토	3,099,646	-4.8	2.6		일	3,131,409	1.9	10.7		월	3,162,593	4.6	12.7	14.7	31,184
19	일	3,055,322	-6.6	3.5		월	3,137,057	3.3	11.3		화	3,178,841	0.2	4.0	0	41,784
20	월	3,125,788	-3.9	4.2	0	화	3,203,830		12.7	0.2	수	3,095,555	0.5	6.3		-108,275
21	화	3,136,560	-4.2	8.1		수	3,203,948	3.1	8.2	1	목	3,152,361	4.2	9.0		-51,587
22	수	3,103,812	0.6	10.8	0.5	목	3,174,524	-1.3	7.1		금	3,166,573	9.7	17.3		-7,951
23	목	3,105,129	-2.5	4.7	1.2	금	3,189,099	-3.1	7.6		토	3,191,616	12.1	17.7		2,517
24	금	3,078,621	-2.5	2.9	0	토	3,122,827	0.3	3.8	10.9	일	3,101,374	9.8	15.6	3.8	-21,453
25	토	3,070,747	-3.3	7.3	24	일	3,166,160	1.3	9.8		월	3,137,369	1.9	6.0		-28,791
26	일	3,086,410	-0.3	7.6		월	3,138,365	1.6	13.6		화	3,139,611	6.6	13.7		1,246
27	월	3,121,408	-2.9	9.5		화	3,195,126	3.1	12.5		수	3,109,047	3.1	6.8		-86,079
28	화	3,082,654	1.3	11.2	0.5	수	3,180,589	2.1	11.1		목	3,128,949	3.5	10.4		-51,640
29	수	3,092,109	-1.8	8.1	0	목	3,183,893	0.6	6.7	0	금	3,108,917	1.5	6.9		-74,976
30	목	3,090,242	-5.2	2.7		금	3,125,448	-1.5	8.0		토	3,101,652	4.1	9.3		-23,796
계/평균		93,406,401	1.3	10.5			94,740,526	3.6	13.2			94,068,672	7.6	12.9

- 전년 대비 일평균 기온 하강, 누수건수 67건 감소(737건→670건)등으로 공급량 감소

❍ 사업소별 공급량 증감                                (단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (11월)	2019년	94,069	11,895	10,111	12,234	9,352	12,374	14,028	10,861	9,776	3,438
	2018년	94,741	11,738	9,998	12,645	9,346	12,537	14,365	11,120	9,834	3,159
증 감 량		-672	157	113	-411	6	-162	-336	-259	-58	278
증 감 율(%)		-071	1.34	1.13	-3.25	0.07	-1.29	-2.34	-2.33	-0.59	8.81

- 공급량 증가 사업소 : 중부, 서부, 북부

․ 수도사업용수 증가 사업소 : 중부, 서부, 북부, 강서, 남부

․ 누수량 증가 사업소 : 중부, 서부, 강남, 강동

․ 인구수 증가 사업소 : 중부(4천), 강동(14천)

․ 재개발 세대(면적) 증가 사업소 : 동부, 북부, 강남, 강동

․ 다량급수처 수전수 증가 사업소 : 중부, 서부, 북부, 강서, 남부

- 전체적으로 전년대비 누수량 감소 및 기온 하강으로 공급량 감소

- 중부는 송배수관 공사관련, 서부는 취약관로 물세척관련 퇴수량 증가로 공급량 증가

- 시계외(‘18.7 하남급수 시작) 및 남양주시 인구증가등으로 시계외 공급량 증가

❍ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2018년 11월		2019년 11월		전년 대비
	건수	누수복구량	건수	누수복구량	건수	누수량
계	737	63,642	670	58,847	-67	-4,795
15~50㎜	615	22,606	545	21,156	-70	-1,450
80~100㎜	68	10,474	72	9,784	4	-690
150~200㎜	34	8,456	28	15,981	-6	7,525
250~400㎜	14	10,424	17	5,356	3	-5,068
500㎜이상	6	11,682	7	6,570	1	-5,112

- 전체 누수량 전년대비 16,738㎥ 감소(2,729,539㎥→2,712,801㎥)

❍ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘19년 11월	670	58,847	66	10,266	89	10,324	119	3,301	63	1,495	108	8,255	106	1,596	73	14,236	46	9,374
‘18년 11월	737	63,642	29	5,143	128	9,333	97	5,230	76	2,843	133	18,496	127	6,154	95	13,052	52	3,391
증감	-67	-4,795	37	5,123	-39	991	22	-1,929	-13	-1,348	-25	-10,241	-21	-4,558	-22	1,184	-6	5,983

- 누수량 증가 사업소 : 중부, 서부, 강남, 강동

❍ 재개발·재건축(관리처분) 지역 현황

(단위 : 개소)

구분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘19	계	70	7	11	8	6	3	6	22	6
	이주전	4	0	0	0	2	1	0	1	0
	이주중	41	4	8	6	1	1	1	14	5
	터파기	20	3	3	0	3	1	3	6	1
	골조	5	0	0	2	0	0	2	1	0
	세대	65,256	4,331	6,625	9,505	3,487	1,063	3,980	24,960	11,305
	면적(㎡)	4,829,046	386,175	490,706	526,823	250,413	66,108	247,409	1,891,882	969,530
‘18	계	57	5	14	6	5	2	12	9	4
	이주전	3				2			1
	이주중	23	9	3	1	1	2	1	2	2
	터파기	10	1	3	1	1	1	3	0	0
	골조	21	0	2	2	1	0	7	7	2
	세대	47,957	5,274	9,332	4,015	2,757	2,408	6,860	8,835	8,476
	면적(㎡)	3,612,747	459,901	618,362	260,777	222,693	106,625	494,330	626,320	823,739
증감	계	13	3	-3	2	1	1	-6	13	2
	이주전	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	이주중	18	1	-1	3	0	0	-1	13	3
	터파기	10	2	0	-1	2	0	0	6	1
	골조	-16	0	-2	0	-1	0	-5	-6	-2
	세대	17,299	-943	-2,707	5,490	730	-1,345	-2,880	16,125	2,829
	면적(㎡)	1,216,299	-73,726	-127,656	266,046	27,720	-40,517	-246,921	1,265,562	145,791

- 재개발 세대(면적) 증가 사업소 : 동부, 북부, 강남, 강동

- 이주중, 터파기 개소 증가, 강남수도가 재개발 세대(면적) 제일 많음

❍ 사업소별 수도사업용수 현황

(단위:㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 11월	257,112	50,219	44,972	20,665	29,156	40,064	41,930	13,064	17,042
2018년 11월	229,228	33,368	13,537	56,045	10,173	28,544	41,061	27,437	19,073
증/감	27,884	16,851	31,435	-35,380	18,983	11,520	869	-14,373	-2,031

- 수도사업용수 증가 사업소 : 중부, 서부, 북부, 강서, 남부

※ 취약관로(관말정체), 수계전환 퇴수량등의 증가

- 동부 수도사업소 감소율 제일 높음(전년도 송배수관정비공사 관련 퇴수량)

❍ 사업소별 수도사업용수 사용내역(2019년 11월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	257,112	50,219	44,972	20,665	29,156	40,064	41,930	13,064	17,042
연간 단가	13,643	3,492	501	299	2,197	1,171	2,893	38	3,052
취약 관로	64,378	3,796	25,485	787	2,748	8,560	20,804	821	1,377
단위사업	44,426	21,776	1,698	8,572	674	633	3,741	-	7,332
배수지 청소	90,790	17,620	15,469	10,123	-	18,910	12,600	12,068	4,000
물세척수	9,319	396	1,819	884	1,158	1,871	1,773	137	1,281
수계전환 등	34,556	3,139	-	-	22,379	8,919	119	-	-

※ ‘19년 11월 공급량 94,069천㎥ 대비 0.27% 차지

❍ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 11월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	229,228	33,368	13,537	56,045	10,173	28,544	41,051	27,437	19,073
연간 단가	19,858	9,189	271	1,131	3,190	-	5,764	168	145
취약 관로	27,315	925	1,445	365	650	6,005	15,833	1,264	828
단위사업	47,113	235	-	27,673	760	3,469	1,387	13,325	264
배수지 청소	106,138	21,629	5,177	25,334	4,531	16,557	16,570	11,400	4,940
물세척수	26,377	321	6,644	1,542	1,002	1,978	1,087	1,280	12,523
수계전환 등	2,427	1,069	-	-	40	535	410	-	373

※ ‘18년 11월 공급량 94,741천㎥ 대비 0.24% 차지

❍ 2019년 11월 1인 1일 급수량

-  2019년 11월 ‘1인 1일 급수량’은 322ℓ로 전년 대비 1ℓ감소

❍ 월별 최고기온 변화 비교

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	8.5	14.5	17.6	28.2	33.4	32.8	36.1	36.8	30.5	28.2	22.1	12.9
2018년	8.7	10.4	22.1	26.3	29.6	32.9	38.3	39.6	30.9	25.6	19.4	13.5

❍ 월별 최저기온 변화 비교

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	-10.1	-10.2	-1.7	0.3	8.4	14.1	19.3	18.5	13.6	4.7	-4.6	-10.9
2018년	-17.8	-13.4	-6.7	0.1	6.9	16.3	17.7	20.2	10.8	0.7	-3.1	-14.4

- 2018년 1~3월, 12월이 2019년보다 기온이 상대적으로 낮아 동파건수 다량(8,231건) 발생

❍ 2019년 11월 기온 및 강우량 변화

- 일평균 기온 : 7.6℃ (전년 7.8℃에 비해 0.2℃ 낮음)

- 일평균 최고기온: 12.9℃ (전년 13.2℃에 비해 0.3℃ 낮음)

- 일평균 최저기온: 3.1℃ (전년 3.6℃에 비해 0.5℃ 낮음)

- 강우일수 : 7일(전년보다 1일 많음)

- 강우량 :  78.8㎜ (전년 79.1㎜보다 0.3㎜ 감소)

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 11월			2019년 11월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감량
11. 1 ~ 11. 7	6.0	17.7	3,142	8.3	18.6	3,151	9
11. 8 ~ 11.14	6.6	15.0	3,149	3.4	13.1	3,140	-9
11.15 ~ 11.21	2.5	12.1	3,173	0.1	9.0	3,119	-54
11.22 ~ 11.30	0.3	8.9	3,164	1.1	11.5	3,132	-32

- 기온 하강에 따른 전년대비 공급량 감소 추세

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-42	4	-4.6	-20	-23	-9	-1	-2	14
2019년 11월	9,733	949	1,164	1,397	1,182	1,458	1,498	976	1,109
2018년 11월	9,774	945	1,169	1,417	1,204	1,467	1,499	978	1,095
증감률(%)	-0.4%	0.5%	-0.4%	-1.4%	-1.9%	-0.6%	-0.1%	-0.2%	1.3%

- 인구수 증가 사업소 : 중부(4천), 강동(14천)

▸ 11월말 서울시 전체 인구(행안부 자료)는 9,733명으로 전년 동기 대비 –42천명 감소

- 인구감소 42천명에 의한 공급량 변화 예상량: -405천㎥

* 감소량: -42천명 × 322ℓ/일․인 × 30일 = -405천㎥

❍ 사업소별 외국인 인구 증감 현황

(단위 : 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	3,935	-364	2,123	-512	862	390	-679	1,041	727
2019년 11월	300,573	32,788	40,088	73,572	24,245	25,174	62,189	15,607	15,628
2018년 11월	296,638	33,152	37,965	74,084	23,383	24,784	62,868	14,566	14,901
증감률(%)	1.3	-1.1	5.6	-0.7	3.7	1.6	-1.1	7.1	4.9

* 법무부 홈페이지(외국인 통계자료) 자료

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	61,991	8,376	7,053	3,435	316	8,941	17,238	3,951	12,681
2019년 11월	4,322,454	439,083	522,239	645,558	499,495	616,091	733,798	405,863	460,327
2018년 11월	4,260,463	430,707	515,186	642,123	499,179	607,150	716,560	401,912	447,646
증감률(%)	1.5	1.9	1.4	0.5	0.1	1.5	2.4	1.0	2.8

- 모든 사업소가 세대수 증가 (남부, 강동이 세대증가수 많음)

- 2019년 11월 1세대당 인구수는 전년대비 0.04명 감소(2.29명→2.25명)

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 11월	2,183	216	287	305	292	346	314	194	229
2018년 11월	2,153	212	284	299	291	341	305	194	227
증/감	30	4	3	6	1	5	9	0	2

- 강남수도를 제외한 대부분 사업소 수전수 증가

❍ 사업소별 수전수 업종별 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가정용	1,908,327	169,147	251,318	258,068	272,576	315,942	265,129	168,181	207,966
일반용	255,977	43,634	33,250	44,453	17,555	27,870	45,026	24,525	19,664
공공용	17,935	3,110	2,163	2,522	1,778	2,109	3,630	1,305	1,318
욕탕용	840	121	87	109	86	111	126	122	78
계	2,183,079	216,012	286,818	305,152	291,995	346,032	313,911	194,133	229,026

가정용 수전이 많은 사업소 : 강서, 북부, 남부, 동부, 서부, 강동, 중부, 강남順

❍ 사업소별 다량급수처 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년	16,067	2,250	1,595	1,595	1,216	2,014	2,795	3,237	1,365
2018년	15,937	2,162	1,552	1,640	1,198	1,926	2,750	3,309	1,400
증감	130	88	43	-45	18	88	45	-72	-35

- 다량급수처 수전이 많은 사업소 : 강남, 남부, 중부, 강서, 서부, 동부, 강동, 북부順

- 다량급수처(월150㎥사용) 증가 사업소 : 중부, 서부, 북부, 강서, 남부

□ 11월 조정량(1월납기) 분석

❍ 11월 조정량(1월납기)은 전년 대비 651천㎥(0.73%) 감소

[’20. 1월 납기 : ’19.10.21 ~ ‘20.1.7기간중 전체 약½수전의 사용량]

(월별 조정량 분포: 10월4.1%, 11월57.7%, 12월34.3%, 1월3.8%)

· 2020년 1월 납기 실제 검침기간 : ‘19.12.19(목).~ ’20.1.9(목)

· 2019년 1월 납기 실제 검침기간 : ‘18.12.21(금).~ ’19.1.9(수)

- 인구 42천명 감소에 따른 조정량 약 405천㎥ 감소

※ ‘20년 1월납기 검침시작일이 2일 앞당겨져 11월 조정량 약 207천㎥ 감소

- 1월납기(11월) 사용기간은 1개월 평균사용일수가 30.5일로 11월 공급일수 30일에 비하여 0.5일이 많아 유수율이 높은 편임.

- ‘18.12월 -10℃이하 7일, 동파대비 물흘림량 약61천㎥ 감소(가정용 수전 5%, 3일 적용)

- 10월 일평균 기온 및 평균 최고, 최저 기온등이 전년대비 3.3℃이상 높음

- 11월 일평균 기온 및 평균 최고, 최저 기온등이 전년대비 0.2℃이상 낮음

* 위 종합적인 요인등으로 조정량 감소율(-0.73%)이 공급량 감소율(-0.71%)보다 많아 전년대비 유수율(-0.02%) 감소

❍ 11~12월(2개월) 기온 및 강수량 현황

구 분	’18.11월	’18.12월	‘19.11월	‘19.12월	전년대비 증감
					11월	12월
일 평균기온(℃)	7.8	-0.6	7.6	1.4	-0.2	2.0
평균 최고기온(℃)	13.2	4.1	12.9	5.3	-0.3	1.2
평균 최저기온(℃)	3.6	-4.7	3.1	-2.6	-0.5	2.1
강우일수(일)	6	5	7	13	1	8
강우량(㎜)	79.1	16.4	78.8	22.6	-0.3	6.2

- 11월은 전년대비 기온하강 및 강우량 증가, 12월은 전년대비 기온 상승, 강우량 증가

- 12월 일평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸일평균 기온 : 1.4℃ (전년 –0.6℃에 비해 2℃ 높음)

▸일평균 최고기온: 5.3℃ (전년 4.1℃에 비해 1.2℃ 높음)

▸일평균 최저기온: -2.6℃ (전년–4.7℃에 비해 2.1℃ 높음)

- 12월 월간 강우일수 및 강수량

▸강우일수 : 13일(전년보다 5일 많음)

▸강우량 :  22.6㎜ (전년 16.4㎜보다 6.2㎜ 증가)

<최근 3년간 일평균 기온>

❍ 출입국 관광객 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	‘18.11월	‘19.11월	전년대비 증감
입국자	1,350	1,456	106
출국자	2,295	2,090	-205

- 출국자는 전년대비 감소, 입국자는 전년대비 증가함

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2019년 11월	56,994	6,805	19,933	1,783	3,437
2018년 11월	57,557	6,862	20,142	1,882	3,159
증 ․ 감	-563	-57	-209	-99	278
증 감 율(%)	-0.97	-0.83	-1.03	-5.26	8.80

- 11월 기온하강, 12월 기온상승(동파대비 물흘림량 감소)등으로 조정량 감소

- 시계외는 전년 11월대비 남양주시+376천명 인구증가 등으로 조정량 증가

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2019년 11월	88,952	10,140	10,433	13,964	8,820	11,610	13,174	10,480	10,331
2018년 11월	89,603	10,238	10,476	14,175	9,003	11,832	13,381	10,496	10,001
증 감 량	-651	-98	-43	-211	-183	-222	-208	-16	330
증 감 율(%)	-0.72	-0.95	-0.41	-1.48	-2.03	-1.87	-1.55	-0.15	3.30
11월 유수율 전년대비 증감	-0.02	-1.97	-1.59	1.00	-2.02	-0.56	0.76	2.10	1.35

- 전체적으로 감소, 검침일 2일 앞당김과 동파예방 물흘림량 감소 추정

* 가정용 수전이 많은 강서, 북부, 남부, 동부 순으로  사용량 감소

중부 : 가정용 62천㎥감소(경희궁 자이1단지 및 2단지 검침주기변경), 공공용31천㎥감소(종로문화체육센터 리모델링등), 일반용1천㎥증가(을지트윈타워 신축 사용량, 호텔그레이스서울 인정부과량 증가), 욕탕용6천㎥감소(대중욕탕 영업폐쇄등)

서부 : 가정용 7천㎥증가(신촌아이파크 및 홍제센트럴아이파트 입주), 공공용35천㎥감소(서울복합화력발전소 감소, 연세의료원 감소등), 일반용21천㎥감소(롯데쇼핑몰 감소, 홈플러스 예식장폐업등), 욕탕용 7천㎥증가(대호사우나 영업호전등)

동부 : 가정용 139천㎥감소(이문2동 재개발,재건축으로 인한 이주등), 공공용25천㎥감소(성바오로 병원 재개발, 동대문구 체육관 리모델링등), 일반용78천㎥감소(재개발 재건축등), 욕탕용5천㎥증가(리모델링후 영업호전)

북부 : 가정용139천㎥ 감소(주공2단지 검침주기 변경,수유1,2동, 삼양동 빌라재개발등 ), 공공용22천㎥감소(강북문화정보센터 휴관, 국립재활원이용 감소), 일반용19천㎥감소(수유시장 및 서울탁주 영업부진등), 욕탕용4천㎥감소(사우나 영업부진등)

강서 : 가정용 123㎥감소(신트리4단지 매월고지등), 공공용29천㎥증가(남부구치소 수감인원증가, 이대마곡병원 개원 등), 일반용88천㎥감소(LG빌딩등 매월고지등, 공항공사 지하수사용으로 -28천㎥), 욕탕용40천㎥감소(24시 불가마 폐업등)

남부 : 가정용164천㎥감소(관악구 성현동일대 재개발 500전 폐전등), 공공용14천㎥감소(한강성심병원 화상센터 리모델링등), 일반용16천㎥증가(롯데캐슬4차골트파크 타워 오피스텔851세대 신규입주등), 욕탕용39천㎥감소(폐업 및 휴업)

강남 : 가정용 45천㎥감소(반포2동 한신3차 폐전등), 일반용7천㎥증가(한국무역협회 등 사용량 증가), 공공용52천㎥증가(반포안내센터 신개전), 욕탕용3천㎥감소(논현사우나 폐업등)

강동 : 시계외252천㎥증가, 가정용94천㎥증가(헬로우시티, 솔베뉴, 고덕그라시움 입주등), 공공용9천㎥증가(동부구치소 사용량 증가 및 학교누수등),일반용13천㎥감소(신축아파트 입주로 임시급수 폐전), 욕탕용19천㎥감소(점포폐업등)

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : ㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2019년 11월	916,734	62.17	9,338	697.71	134,023	148.73	679	2,625.42
2018년 11월	856,704	67.18	9,209	711.62	125,473	160.53	707	2,661.58
증 ․ 감	60,030	-5.01	129	-13.91	8,550	-11.8	-28	-36.16
증 감 율(%)	7.01	-4.54	1.40	-1.95	6.81	-7.35	-3.96	-1.36

- 가정용은 세대증가로 고지건수 증가 및 인구수 감소등으로 건당 조정량 감소

- 공공용은 공공시설 증가로 고지건수 증가 및 사용량 감소로 건당 조정량 감소

- 일반용은 신축등으로 고지건수 증가 및 영업량 감소로 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 폐업등으로 고지건수 감소 및 영업량 감소 건당 조정량 감소

❍ 사업소별 누수감면관련 건수현황

(단위 : 건수)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2019년 1~12월	69,542	12,346	8,980	10,327	7,963	8,161	11,042	6,763	3,960
2018년 1~12월	51,936	8,885	6,229	7,303	6,174	5,962	9,284	4,955	3,144
증 감 건 수	-17,606	-3,461	-2,751	-3,024	-1,789	-2,199	-1,758	-1,808	-816

❍ 사업소별 누수감면관련 누수량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2019년 1~12월	9,300	1,965	1,111	1,325	866	905	1,502	1,107	515
2018년 1~12월	6,113	1,078	777	891	549	648	1,045	735	387
증 감 건 수	-3,187	-887	-334	-434	-317	-257	-457	-372	-128

* 월별기준으로 ‘18년 3~5월, 10~11월에 누수건수, 누수량 분포가 많은 것으로

볼 때 ’18년도 1~3월 한파와 7~8월 아열대 기온차에 의한 누수발생으로 판단됨

Ⅲ		수도사업소별 유수율 현황

□ 11월 당월 유수율

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2019년 11월	94.56	85.25	103.19	94.02	94.31	93.82	93.91	96.49	97.52
2018년 11월	94.58	87.22	104.78	93.02	96.33	94.38	93.15	94.39	96.17
증 ․ 감	-0.02	-1.97	-1.59	1.00	-2.02	-0.56	0.76	2.10	1.35

❍ 유수율 증가 사업소 : 동부, 남부, 강남, 강동

- 대체로 전년대비 공급량 감소율이 높은 사업소가 유수율 증가함

<전년대비 공급량 및 조정량의 증감량과 유수율 증감 비교>

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
11월 공급량 증감량	-672	157	113	-411	6	-162	-336	-259	-58
1월납기(11월) 조정량 증감량	-651	-98	-43	-211	-183	-222	-208	-16	330
11월 유수율 전년대비 증감	-0.02	-1.97	-1.59	1.00	-2.02	-0.56	0.76	2.10	1.35

- 중부와 서부는 11월 전년대비 퇴수량등의 증가등으로 공급량 증가량이 많아 유수율 감소

- 동부 수도사업소는 수도사업용수량 감소, 재개발 철거완료등 공급량 감소량이 많아  유수율 증가

- 북부는 수계전환등 퇴수량 증가등으로 공급량 증가량이 많아 유수율 감소

- 강서 수도는 등촌1동 노후관공사 완료 및 신월1신정1재개발등으로 등으로 누수건수(량) 감소등으로 공급량 감소, 공항공사 지하수사용으로 상수도28천㎥감소, 마곡지구 신축빌딩 검침주기 매월주기 변경으로 8만㎥ 감소등으로 유수율 감소

- 남부 수도는 ‘19.11월 노후관 개량등으로 공급량 증가분 감소, 금천구 재건축등으로 조정량 감소 등으로 유수율 증가

- 강남 수도는 수도사업용수 감소 및 재개발 등으로 공급량 감소량이 많아 유수율 증가

- 강동 수도는 용수량 감소등으로 공급량이 감소하였으나 시계외 조정량 252천㎥증가 등으로 유수율 증가

※ 별첨 : 사업소별 유수율(조정량 분석) 현황 보고서 참조

□ 11월 누계 유수율(목표대비, 전년대비)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’19년목표	95.7	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년 11월 누계	95.93	89.83	99.45	97.43	95.52	94.32	95.77	98.56	97.10
목표대비	0.23	-1.13	1.48	0.00	0.02	-0.31	0.97	1.01	-0.7
’18년 11월 누계	95.25	89.41	98.74	97.18	95.73	93.82	93.58	96.74	98.09
전년대비	0.68	0.42	0.71	0.25	-0.21	0.5	2.19	1.82	-0.99

❍ 목표대비 3개 사업소(중부, 강서, 강동) 미달, 전년대비 2개사업소(북부, 강동) 미달이나, 전체 유수율은 목표대비 +0.23%, 전년대비 +0.68%로 상승

※ 전체적으로 목표 유수율 달성이 많고 11월대비 12월 유수율 감소치(평균-0.19%)를 감안해도  2019년 년간 목표 유수율 95.7%이상 달성가능할 것으로 예측

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ ‘19년도 하반기 유수율 추진실적 점검(2월말~3월초)계획 수립

❍ ‘20년도 사업소별 목표 유수율 의견 조회(2월말)후 배정(3월초).

❍ 2020년 유수율 향상 종합 추진계획 수립(4월초).

붙임 : 1. 2019년 11월 유수율 현황

2. 2019년 공급량 현황

3. 11월 수도사업소별 조정량 및 유수율 분석 보고 각1부.  끝.