문서번호	총무과-1107
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이호완		김기용	01/31 김윤규
협조

시립미술관 공조설비 가습라인 보수계획

2020. 1.

서울시립미술관

(총 무 과)

시립미술관 공조설비 가습라인 보수계획

우리 미술관 노후한 공기조화설비의 성능유지를 위하여 가습라인의 부식된 배관 및 밸브류를 보수하여 미술관 공기조화 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설개요

□ 공기조화 장비 현황

❍ 공기조화기(총 8대)

구분	휀			전 원	설치년도	비 고 (담당구역)
	형식	풍량(CMM)	동력(HP)
1호기	AIR FOIL	400	20	3상/380V/60Hz	2002	전시장 3층
	SIROCCO	370	15
2호기	AIR FOIL	350	15	3상/380V/60Hz	2002	전시장 2층
	SIROCCO	320	10
3호기	AIR FOIL	470	20	3상/380V/60Hz	2002	전시장 1층
	SIROCCO	410	15
4호기	AIR FOIL	700	40	3상/380V/60Hz	2002	전시동 로비
	SIROCCO	530	15
5호기	AIR FOIL	350	15	3상/380V/60Hz	2002	전시동 지하1층
	SIROCCO	280	7.5
6호기	AIR FOIL	500	25	3상/380V/60Hz	2002	외조기
	-	-	-
7호기	AIR FOIL	320	15	3상/380V/60Hz	2002	관리동 지하1층
	SIROCCO	250	7.5
8호기	AIR FOIL	350	15	3상/380V/60Hz	2002	관리동 1,2,3층
	SIROCCO	270	7.5

❍ 공기조화기 가습라인(증기공급배관) - 점검대상 설비

구분	형식	증기압 (kg/cm2)	유량 (kg/hr)	전동밸브규격 (B)	바이패스배관 (A)	비고 (시설장소)
1호기	스팀 인젝션	0.35	38	1“	32	지하2층
2호기	스팀 인젝션	0.35	44	1“	32	지하2층
3호기	스팀 인젝션	0.35	52	1“	32	지하2층
4호기	스팀 인젝션	0.35	89	1 1/4“	40	지하2층
5호기	스팀 인젝션	0.35	36	3/4“	25	지하2층
6호기	스팀 인젝션	0.35	251	2“	65	지하2층
7호기	스팀 인젝션	0.35	35	3/4“	25	지하1층
8호기	스팀 인젝션	0.35	44	3/4“	25	지하1층

Ⅱ		점검결과 및 대책

□ 점검결과 및 조치대책

대상설비	점 검 결 과	조 치 대 책(안)
1호기	◦바이패스밸브(글로브32A워터) 누설	◦밸브(글로브 32A 스팀용) 교체
2호기	◦정상	◦없음
3호기	◦콘트롤밸브(2way 1“), 액츄에이터 작동 불량 ◦게이트밸브(32A), 스트레이너(32A), 유니온(32A), 레듀셔(32*25) 및 배관 부식 심함 ◦바이패스밸브(32A) 누설	◦콘트롤밸브(2way 1“) 액츄에이터(ML7420A) 교체 ◦게이트밸브(32A)*2개, 스트레이너(32A)*1개, 유니온(32A)*2개, 레듀셔(32*25)*2개 및 배관 교체 ◦밸브(글로브 32A 스팀용) 교체 ◦고무보온재(32A*5M) 마감
4호기	◦액츄에이터 토크 불량	◦액츄에이터(ML7420A) 교체
5호기	◦콘트롤밸브(2way 3/4“), 액츄에이터 작동 불량 ◦게이트밸브(25A), 스트레이너(25A), 유니온(25A), 레듀셔(25*20) 및 배관 부식 심함 ◦바이패스밸브(25A) 누설	◦콘트롤밸브(2way 3/4“) 액츄에이터(ML7420A) 교체 ◦게이트밸브(25A)*2개, 스트레이너(25A)*1개, 유니온(25A)*2개, 레듀셔(25*20)*2개 및 배관 교체 ◦밸브(글로브 25A 스팀용) 교체 ◦고무보온재(25A*5M) 마감
6호기	◦게이트밸브(65A), 레듀샤(65*50), 플랜지 이음 부식 심함	◦게이트밸브(65A)*1개, 레듀샤(65*50)*1개, 플랜지이음 교체 ◦고무보온재(65A*10M) 마감
7호기	◦정상	◦없음
8호기	◦정상	◦없음

Ⅲ		향후 계획

□ 1호기 가습라인 밸브 교체 등 상기 조치대책(안)을 우리 미술관 자동제어시스템 유지관리용역 업체와 보수 추진하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함

❍ 시행방법

- 수리기간 : 계약일로부터 20일이내

***********************

- 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수,
시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

*************

************************
***************************************

❍ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

▸추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 용역계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 2호

▸추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품 제조·구매 및 용역의 경우 1인 견적 가능

붙임 : 공조기 가습라인 현황 점검 사진 1부.  끝.

붙임

공조기 가습라인 현황 점검 사진

<1호기 가습라인>	<2호기 가습라인>
<3호기 가습라인>	<4호기 가습라인>
<5호기 가습라인>	6호기 가습라인
<7호기 가습라인>	<8호기 가습라인>