문서번호	수질과-1174
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		서한호	01/31 서대훈
협조

제15차 수돗물평가위원회 회의결과

2020. 1.

상수도사업본부

(생 산 부)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’20. 1. 28.(화), 15:00~16:30

- 장    소 : 본부4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원

- 위    원 : *******************

******************

○ 회의안건

- ’20년 1월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정 논의

- ’20년 아리수 품질확인제 추진 계획 보고

- ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 일정 논의

- ’20년 2월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 1월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 1. 7.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

- 뚝도 수계 역삼투압(RO) 정수기 통과수가 구의 수계 필터(NF)정수기 통과수랑 다르게 일반세균이 검출된 이유는?

☞ 역삼투압 방식이 다른 필터 여과 방식보다 미생물이 검출될 확률이 더 높음. 역삼투압 방식이 저류조 탱크가 별도로 운영되는 시스템이라 가둬놓은 물 때문에 필터에서 오염된 게 아니라 외부에서 2차적인 오염이 더 생겨 미생물에 더 취약함. 요즘에는 저류조 탱크 없이 직수형식의 역삼투압 방식으로도 많이 나오기도 함

- 구의 수계 필터(NF)정수기 통과수는 총트리할로메탄 검출된 이유는?

☞ 정수기능의 활성탄이 대부분 제거를 하나 실제 필터교체나 정수기 주변 환경에 따라 다를 수 있음

- 건강하고 맛있는 물 가이드라인의 탁도 운영관리 기준 만족 여부는?

☞ 탁도의 경우 법정기준은 0.5NTU 이하이며 가이드라인은 0.3NTU이하임

법정 기준과 가이드라인 기준도 다 지켜지고 있으며 향후 수질도 기준에 만족하도록 하겠음

2. 토의과제 논의결과

▷ ’20년 수평위 조사사업 과제 선정

- 2월 정례회의(2.25.(화))에서 최종 연구과제 선정

- 과제추진 : 3월 ~ 10월 (예산 5,000만원)

- 제안과제

(’20.1.28.현재)

연번	연구과제(안)	제안위원
1	*********************************	***
2	************ **********************	***
3	*****************	***

- 2월 정례회의시 최종 연구과제 선정 및 연구과제의 성과를 높이기 위해 예산 활용 방법의 다양화로 과제를 수행했으면 함

☞ 연구과제에 계약 방법 등 행정적인 부분 검토 후 향후 보고하겠음

▷ ’20년 아리수 품질확인제 추진 계획 보고 : 원안대로 추진

▷ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍(공동연수) 일정 논의

- 1박2일(안)과 2박2일(안) 및 일정(4월, 5월 중)

☞ 일정별 안을 재안내하여 희망일정 파악 후 2월 정례회의시 보고하겠음

▷ 서울물연구원에서 실시하고 있는 수질검사현황 공유 요청

- 서울시에서 실시하고 있는 수질검사현황 및 수질검사 방법 등

3. 기타 보고사항

▷ 2020년 2월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2020. 2.4.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : ***********

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

▷ 제16차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2020. 2. 25.(화) 본부4층 회의실

- 안 건 : ’20년 2월 수질검사 평가 및 공표, 수평위 조사과제 선정 등

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 135만원

- 참석수당 : 15만원(2시간 이상)×9명=135만원

○ 수돗물평가위원 회의 다과비 지급 : 38,600원

붙임 1. 참석명부(1월) 1부.

2. ’20년 수평위 연구과제(안) 각1부. 끝.