문서번호	총무과-1207
결재일자	2020.2.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
이호완		김기용	02/03 김윤규
협조

시립미술관 냉온수순환배관 밸브교체 계획

2020. 2.

서울시립미술관

(총 무 과)

시립미술관 냉온수순환배관 밸브교체 계획

우리 미술관 냉온수설비의 순환펌프배관 개폐밸브가 노후화로 고장이 발생하여 이를 긴급보수하여 시설물 성능유지에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설개요

□ 냉온수 설비 현황

❍ 냉온수기(열원 공급장치 : 총 2대)

구 분	형 식	냉방능력	냉온수유량	냉방연료소비량	COP (성적계수)	제조일자
		난방능력	냉각수유량	난방연료소비량	IPLV (통합성능계수)
1호기	고효율 흡수식	250USRT	151.2m3/h	55.9Nm3/h	1.30	2019.10.
		665,300Kcal/h	250.0m3/h	72.5Nm3/h	1.42
2호기	고효율 흡수식	250USRT	151.2m3/h	55.9Nm3/h	1.30	2019.10.
		665,300Kcal/h	250.0m3/h	72.5Nm3/h	1.42

❍ 냉온수 순환펌프배관 밸브(점검대상 설비)

구 분	펌프 입구측 배관			펌프 출구측 배관			바이패스 배 관
1호기	개폐밸브	스트레이너	플랙시블 조 인 트	플랙시블 조 인 트	역류방지 밸 브	개폐밸브	개폐밸브 2개
2호기	개폐밸브	스트레이너	플랙시블 조 인 트	플랙시블 조 인 트	역류방지 밸 브	개폐밸브	-
3호기	개폐밸브	스트레이너	플랙시블 조 인 트	플랙시블 조 인 트	역류방지 밸 브	개폐밸브	개폐밸브 2개

Ⅱ		점검결과 및 대책

□ 점검결과 및 조치대책

대상설비	점 검 결 과	조 치 대 책
1호기 ~3호기	◦입구/출구배관 개폐밸브 - 1~2호기 : 노후 성능저하(파손우려) - 3호기 : 조작중 파손되어 작동불량 ◦바이패스배관 개폐밸브 : 노후 성능저하 ◦스트레이너 : 여과망 이물질누적 예상 ◦역류방지밸브 : 노후로 성능저하 ◦플랙시블조인트 : 양호(출구측 기교체) ◦고무보온재 : 점검시 철거	◦입구/출구배관 개폐밸브 -버터플라이밸브(150A 10k) 6개 교체 ◦바이패스 개폐밸브 -버터플라이밸브(150A 10k) 4개 교체 ◦스트레이너 : 분해후 이물질 제거 ◦역류방지밸브 -스모렌스키첵크밸브(150A 10k) 3개 교체 ◦고무보온재(150A*19T) : 재시공 마감

Ⅲ		향후 계획

□ 1~3호기 입구/출구배관 개폐밸브 교체 등 상기 조치대책을 우리 미술관 냉온수기 납품(시공) 업체와 긴급보수 추진하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함

❍ 시행방법

- 수리기간 : 계약일로부터 20일이내

******************

- 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수,
시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

*************

***********************
*****************************************

❍ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

▸추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 용역계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 2호

▸추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품 제조·구매 및 용역의 경우 1인 견적 가능

붙임 : 냉온수순환배관 점검 사진 1부.  끝.

붙임

냉온수순환배관 점검 사진

<냉온수순환펌프 3대>	<냉온수순환배관 밸브 13개>