문서번호	급수운영과-2157
결재일자	2020.2.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최형석		문병희	02/03 代문병희
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(구로구 구로동 80외 1개소)

2020. 2.

강서수도사업소

(급수운영과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

************

구로구청 건축과에서 건축허가(신축) 신청에 따른 협의문서가 접수되어    우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ******

○ 건 축 주 : ***********

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

○ 건물규모 : **********************************

○ 건물용도 : 의료시설(종합병원)

□ 검토결과

○ 수계현황 : 대방배수지 급수구역(L.W.L : 50m)

○ 주변배관 : 2004/DCIP/400mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 3.0㎏f/㎠(대상지 표고 20m)

○ 급수방식 : 순직결급수+가압급수

○ 구경산출 : 일반용 150㎜

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수	1	2~3	4~5	6~10	11~16	17~29	30~80	81~165
세대수(도시형)	1	2~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

□ 행정사항

○ 구로구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 구로구청 건축과에 통보코자 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 공사장 안내문 1부.

3. 배관현황도 1부.  끝.