소방특별조사 세부조사표(롯데월드타워&롯데월드몰)

2020. 1. 29.

1. 조사대상

대 상 명	************			전화번호	*************
소 재 지	************	대표자	*******	주 용 도	복합건축물
건물구조	철근콘크리트구조 지상 123층/지하 6층 연면적: 805,872.45㎡			소방안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 선임됨	- 소방시설유지관리 철저토록 지도
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서에 따라 업무수행하고 있음	- 소방교육훈련이행 철저 지도
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 종합정밀점검 실시함 (7.8. ~ 9.26.)	- 자체적으로 수시점 검토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 관계자에게 취약지역 화재 수시 순찰 실시토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화재취급시 안전수칙 준수토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 2층, 3층, 123층, 다중이용업소 안전관리 철저토록 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 롯데월드몰 지하6층 옥내탱크3개 일반취급소 유지관리 철저토록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	화재취약대상 소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	◦소화설비, 경보설비 확인 ◦소화기구 점검 및 확인	◦ 96층 호텔 유수검지장치실 및 감지기 확인 ◦ 현지시정 - 하이마트(3층) 옥내소화전 사용법 외국어 표기 부착
피난시설 등	◦피난설비 점검 및 확인 점검 및 확인 ◦유도등 상태 확인	◦ 피난안전구역(102층) 적정 관리됨 ◦ 하이마트 피난시설 적정유지 관리됨 ◦ 96층 호텔객실 방염물품 적정관리됨 ◦ 지하1층 아쿠아리움 유도등 점등 불량 (조치명령)

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	전기, 가스시설 안전관리토록 지도함
가스 분야	정기점검 실시함
기타 분야	특이사항 없음

5. 관계자 교육 등

- 교육내용 : 방화문 등 소방시설 유지관리 철저 및 재난 발생시 초기 행동요령 등

- 교육인원 : 소방안전관리자************************

○ 조사자 : *********************************

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	조진석		장진철		안영대		전결 02/03 김정용
협조