문서번호	시설관리과-2168
결재일자	2020.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
모규환	김생수	정재현		02/04 代이진우
협 조
	급수운영과장		최춘근
	급수운영팀장		이승우
	기전팀장		나동안
	주무관		김재영

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
2020년 배수지 항 청소 추진계획

2020년 2월

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 배수지 항 청소 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 위생관리를 실시하여 시민고객에게 안심하고 마실 수 있는 맑고 깨끗한 아리수를 공급하기 위해 2020년 배수지 청소 추진 계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

○ 수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2~3(위생상의 조치)

○ 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

○ 2020년 배수지 청소 추진계획〔본부 시설관리과-1070(2020.1.30.)〕

□ 청소개요

○ 배수지 현황: 9개소

연번	시설물명	시설용량(㎥)	준공년도	청소면적(㎡)			비 고
				천정	벽체등	계
	계			41,034	113,987	155,021
1	반포배수지	80,000	2003년	14,205	35,018	49,223	시설관리과
2	방배배수지	50,000	2002년	8,124	20,784	28,908	시설관리과
3	서초배수지	60,000	1987년	8,609	27,435	36,044	시설관리과
4	내곡배수지	2,500	1990년	440	1,577	2,017	시설관리과
5	일원본동배수지	600	1993년	140	487	627	급수운영과
6	삼성배수지	30,000	2013년	5,018	14,603	19,621	급수운영과
7	봉은배수지	12,000	2013년	2,098	7,746	9,844	급수운영과
8	수서배수지	12,000	2013년	2,400	6,337	8,737	급수운영과
9	양재배수지(공사중)	12,000	1985년	-	-	-	미사용제외

○ 청소주기: 연 2회

- 청소기간: 상반기(’20. 4~6월), 하반기(’20. 9~11월)

- 항상 깨끗한 환경을 유지해 시민이 안심하고 아리수를 마실 수 있도록 연 2회 이상 청소 실시

- 수질변화가 우려될 경우 안전급수를 위한 청소 빈도 강화

※ 배수지는 24시간 실시간으로 감시(Water Now System)하고 있으므로 수질변화 우려 될 경우 추가 청소 실시

○ 세부기준:『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』

- 물 청소 작업

고압 세척

물 때 제거

물 세척

잔수 처리

- 배수지 물탱크 청소작업 순서도

① 고압 물세척	② 물때제거	③ 물세척	④ 잔수처리

Ⅱ		2019년 추진실적

□ 청소실적

○ 청소대상: 8개소(반포배수지외 7개 배수지)

구분	계	급수운영과(강남구)			시설관리과(시설관리과)			비 고
		소 계	대배수지	소배수지	소 계	대배수지	소배수지
개소	9(1)	5	3	2	4(1)	4(1)

※( )는 미사용 배수지(양재배수지) 제외

○ 청소기간: 2019. 4. 12 ~ 12. 19.

○ 예산집행: 248백만원

Ⅲ		2020년 배수지 청소계획

□ 사업개요

○ 사업대상: 8개 배수지(청소주기 ⇒ 6개월, 2회/연)

○ 추진방법: 청소용역 발주 및 청소 시행

○ 사업예산: 355백만원

□ 중점 추진사항

○ 세정제 사용중지

- 세척효과 및 항 내부 시설물에 미치는 영향에 관한 연구가 진행 중으로 조사가 완료 할 때까지 세정제 사용중지.

○ 청소작업 안전관리

- 일일 작업 안전교육 실시

- 사전 위험요소 확인 및 조치 (고소작업, 추락, 전기감전, 환기 등)

○ 청소현장 점검

- 청소 부분

·「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」준수 여부

· 작업환경과 안전관리 상태 점검

- 항 내부 시설

· 출입구 계단 슬립타일 균열 및 집수정 난간, 배관, 밸브류 부식 등 상태 점검

※ 안전진단과 병행 시행, 청소만 시행 시 청소감독관 육안 점검

- 점검결과 조치

· 경미사항 현장 시정, 퇴수가 필요 없을시 하반기 배수지 청소 이전까지 정비

· 퇴수가 필요한 경우 차기 배수지 청소기간 중 정비 조치

○ 배수지 청결관리

- 내부 배관, 난간, 사다리 등의 부식 등 관리상태가 적절치 않을 경우   완벽하게 도장․보수 등 정비

- 물 때 다량 발생 등 수질변화가 예상될 경우 추가 청소

○ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 일부 개정

- 항 내부 최소 청소 인력 및 청소용역 관계자 건강진단 주기 명시

· 청소인력: 대배수지 8명 이상, 소배수지 4명 이상

· 건강진단 주기: 6개월마다 1회

※ 관련규정: 수도법 제32조(건강진단),먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제5조(건강진단)제①항제1호

- 청소 작업장 내 누전차단기 설치기준 명시

· 설치기준: 정격감도전류 30mA이하 / 작동시간 0.03초 이내

○ 서초 배수지 1지 및 방배 배수지 2지 시설물 보수 시행

- 배수지 청소전 서초배수지 신축이음 보수 및 방배 배수지 타일 보수 시행

□ 추진일정

○ 2020. 02월: 배수지 항 청소 용역설계 및 계약심사 요청

○ 2020. 02~03월: 용역발주 및 계약체결

○ 2020. 04~06월: 상반기 배수지 청소 시행

○ 2020. 07월: 상반기 배수지 청소 결과 보고

○ 2020. 09~11월: 하반기 배수지 청소 시행

○ 2020. 12월: 하반기 배수지 청소 결과 보고

○ 2020. 12월: 용역 준공

Ⅳ		행정 사항

□ 정밀점검 및 정밀안전진단 사업과 연계하여 청소 시행

□ 청소전 업체의 사전 교육실시로 청소작업 안전관리강화 철저

□ 청소 및 통수시 녹물출수 등 민원발생 예방 철저

□ 관련 담당자(수질, 밸브조절, 지역담당)의 긴밀한 협조체계 유지

붙임 1. 2020년 배수지 청소 추진계획(본부) 1부.

2. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(2020) 1부.

3. 매뉴얼 개정 뉴요내용 1부.

4. 배수지 항 청소 용역 원가계산서(2020) 1부.  끝.