문서번호	시설보수과-298
결재일자	2020.2.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
양은조	우배용	조선행	02/05 한성현
협 조
	운영과장		김학춘

2020년 유량계 유지관리 계획

2020. 2.

난지물재생센터

시설보수과

2020년 유량계 유지관리 계획

우리 센터에서 설치 ․ 운영하고 있는 유량계를 체계적으로 유지관리하여 물재생시설의 원활한 공정관리 자료로 활용함으로써 수질관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

물재생센터 유량계 설치 및 유지관리 지침

유량계 유지관리 개선방안 검토(물재생시설과-13405호, 2009. 9. 25.)

유량계 유지관리계획 및 실적제출요청(물재생시설과-1097호, 2020. 1. 22.)

2		현황 및 관리기준

유량계 설치현황

종류별 현황                                (단위: 대, 2020년 1월 기준)

구 분	계	전자식	차압식	초음파식	기계식	질량식	용적식	와류식	터빈식
합 계	271	148	55	2	1	61	1	2	1
수처리계통	163	56	52	2	0	53	0	0	0
슬러지처리계통	108	92	3	0	1	8	1	2	1

공정 및 관리 등급별 현황                   (단위: 대, 2020년 1월 기준)

등 급	수 량			공정 내용	비고
계	271
A	12	수처리	12	유입, 방류	지침적용 대상
		슬러지처리	-
B	222	수처리	144	생․잉여․반송․소화․농축 오니량, 약품량, 송풍량	기타 유량계
		슬러지처리	78
C	37	수처리	7	반류수, 소각시설, 소화가스량, 경유사용량, 정화조 저류량
		슬러지처리	30

등급별 관리기준

관리등급	적용범위	검사방법	검사주기	허용오차
A	유입·방류유량계	교정검사	1회/년	± 2％
B	송풍량계,오니·약품량계	비교측정	1회/1년	제작사 사양
		확인검사	1회/2년	제작사 사양
C	기타유량계	확인검사	1회/3년	제작사 사양

※ 개로식 방류유량계: ± 5%(근거: TMS용 유량계 설치 매뉴얼)

※ A, B, C 등급구분: 중요도, 소요예산, 유지관리 등을 종합적으로 검토·반영

- 관련근거: 유량계 관리 개선방안 검토(물재생시설과-13405호, 2009. 9. 25.)

3		세부 추진계획

교정검사

대상: 14대(A등급 12대 + 휴대용 측정기 2대)

형 식	수 량	위 치	비 고
전자식	2	상암오수펌프장	유입유량
	8	#1처리장, #2처리장	유입유량
초음파식	2	방류수로	방류유량
	2	휴대용측정기

방법: 국가공인검사기관에 의뢰·실시

예산액: 15,000천원

예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비                   – 센터운영, 유입방류유량계 교정

비교측정검사 및 확인검사

대상: 총259대(비교측정검사 105대, 확인검사 154대)

관리등급	검사구분	대상수량	비고
B	비교측정검사	105	생, 잉여, 반송, 소화, 농축오니, 약품, 탈수슬러지(전자식)
B	확인검사	117	송풍량, 증기량(차압식), 경유사용량(용적식), 소화가스(질량식)
C	확인검사	37

※ 차압식, 질량식: 외부 교정검사 및 자체 측정 불가

방법: 유량계 유지관리 용역 등 운영과 자체 계획 수립 후 실시

- 비교측정검사

· 휴대용 초음파유량계를 사용하여 교정검사 방식과 동일하게 실시

- 확인검사

· 기체 등 공급을 차단하고 영점 조정 및 정상작동 여부 확인

유지관리

유량계 점검

구분	점검주기	점검시기	점검자	비고
일상점검	수시	수시	운영과: 최승호, 정경성, 각 현장반장 시설보수과: 양은조, 김재우
정기점검	상, 하반기 각 1회	반기별 1회

- 일상점검

· 육안으로 확인 가능한 사항에 대한 수시점검

· 유량계측상태, 전송설비 동작상태 등 점검

- 정기점검

· 대상:  교정검사 대상 12대

· 방법: 유량계측 설비 전반에 대하여 상․하반기 각 1회 이상 유량계 동작상태, 계측 및 전송설비 동작상태, 유량계실의 상태 등을 지침 별지 제2호 서식(유량계 정기점검표)에 의거 실시

※ 교정검사대상 외 기타유량계는 비교측정 및 확인검사시 병행 시행

유량계 정비

- 교정시행: 교정 및 비교측정검사 결과 오차율이 기준치를 초과하는 경우

→ 교정 불가시 교체

- 교체정비

· 즉시교체: 내구연한 초과 유량계 중 노후상태가 심한 경우

· 연차적 교체: 소요비용이 많은 경우 노후기전설비 5개년 계획에 반영

4		행정사항

부서별 관리담당자 지정 운영

총괄부서: 시설보수과

- 지침에 따른 유입 및 방류유량계 교정검사 실시

- 상암오수펌프장 유량계의 점검·정비 및 운영·관리

시설관리부서: 운영과

- 자동제어설비(유량값) 감시 및 유량값 관리

- 본처리장 유량계의 점검·정비 및 운영·관리

- 비교측정검사 및 확인검사 세부계획 수립·시행

- 유량계 유지관리 용역 시행

※ 부서별 담당자 지정현황

구분	담당부서		담당자		비고
	부서명	업무내용	성명	업무
총괄	시설보수과	계획수립, 교정검사	공업7 양은조	계획수립, 교정검사
시설관리	운영과	자동제어설비(유량값) 감시 및 유량값 관리	공업6 김관형	유량값 감시 및 관리
		센터내 유량계 비교측정 및 시설관리 등	공업6 최승호 공업6 정경성, 각 처리장 반장	비교측정, 점검․정비
	시설보수과	유입펌프장 유량계 비교측정 및 시설관리 등	공업7 양은조 기계6 김재우	비교측정, 점검․정비

붙임  1. 유량계 설치 및 교정검사 현황 1 부.

2. 물재생센터 유량계 설치 및 유지관리 지침 1 부.  끝.