	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	소방시설공사완공검사 현장확인에 따른 건축관련 시설 확인요청

1. 건축과-2183(2019.1.31.)호『건축허가(증축/용도변경에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최』     호와 관련입니다.

2. 우리 관에 접수된 소방시설완공검사신청서와 관련하여 소방시설 등이 법령 기준에 맞게 설치 되었는지 확인 중 발견된 사항에 대해 건축법 등 관계법령의 시설기준에 적정한지 확인 요청드리니 검토 후 그 결과를 빠른 시일내에 도봉소방서(예방과)로 통보하여 주시기 바랍니다.

3. 확인 요청대상

가. 상호명: *****

나. 위  치: ***********************

다. 협의내용: 증축 및 용도변경

4. 확인 요청사항

연번	위치	기존설계	현장사항	검토사항
1	지하1층(증축부분)	방화문(FSD 제품)	스텐인레스 문틀에 방화유리 (FSSD제품 아님)	방화구획 성능 충족 여부
2	지상2~3층(증축부분)	내부계단	내부계단	방화구획 해당 여부

끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	02/05 조원호
협조자
시행	예방과-1257	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)