문서번호	정수시설과-903
결재일자	2020.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	02/04 김중영
협 조
	주무관			김세환
	주무관			서광호
	주무관			김상일

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 2. 4.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

기전설비 주간점검 결과보고(자양취수장)

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 1. 28. ~ 31.(4일간)

점 검 자 : 서용택, 김상일

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
1. 28.(화)	고압모터기동반	- 고압모터기동반 및 고압기기의 열화등 작동, 기능 점검
1. 29.(수)	뚝도 취수펌프	- 뚝도 취수펌프(6대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
1. 30.(목)	구의 취수펌프	- 구의 취수펌프(4대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검
1. 31.(금)	진공펌프 외 기계설비	- 진공펌프 외 기계설비의 작동상태 및 이상소음 등 점검

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음.

○ 참조 : 붙임1. 기전설비 주간점검표

Ⅲ		특 이 사 항

염소동 태양광발전설비 절연저항 측정 및 점검

○ 점검일시 : 2020. 1. 29.(수)

○ 점 검 자 : 서용택, 김상일

○ 점검내용 : 모듈~접속반 간 활선 절연저항 측정

○ 점검결과 : 완료(측정값 70[㏁]-양호)

붙임 1. 기전설비 주간점검표     1부.  끝.