투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2020. 02. 03. 월)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2020. 02. 03. (월)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00 ~ 24:00	20±2	20.3		50±5	50.4
		1-2	00:00 ~ 24:00	20±2	20.2		55±5	54.2
		수장전실	00:00 ~ 24:00	20±2	20.9		50±5	50.5
		2-1	00:00 ~ 24:00	20±2	20.6		50±5	49.8
		2-2	00:00 ~ 24:00	20±2	20.5		45±5	45.0
		3	00:00 ~ 24:00	20±2	20.3		50±5	50.4
		4	00:00 ~ 24:00	20±2	20.4		50±5	50.6
		4-1	00:00 ~ 24:00	20±2	20.4		50±5	50.2
		임시	00:00 ~ 24:00	20±2	20.9		50±5	50.7
전시실		1							10:00 ~ 14:17
		2
		3
		기획전시							16:25 ~ 18:05
홀		전시	07:00 ~ 18:30						09:00 ~ 21:30	환기,난방
		교육								환기,난방
강 당
사무동			08:00 ~ 15:00						사용자 관리	환기,난방
임대사업장(2층)									사용자 관리	환기
직원식당			09:00 ~ 17:00
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도
수장고 복도
교육동 복도
보안실 앞						17:00 ~ 08:00
사무동 썬큰
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00 ~ 23:00
옥 외	지하 1층,1층					18:00 ~ 23:00
	옥상					18:00 ~ 23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장						사용자 관리
기계실,전기실,발전기실						사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 21:00(수시)			00:00 ~ 24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		176.3Gcal	사용량:	1.6Gcal	백업냉동기:
냉동기 1,2호기:					빙 축 열:	전일잔량		%		축열후량		%
보일러 1,2호기:		09:00 ~ 익일 09:00			지열시스템:
○ 일일점검 사항									점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리								이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검								이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검								이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검								이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검								이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검								이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검								이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검								이상없음
건축	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검								이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검								이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조(4개소) 점검, 공조기 4호기 점검 정비
	비상발전기 무부하 운전
통합 관제	청사 방화순찰
	통합관제센터 냉난방기 필터 정비
건축	외부 난간대 점검 및 안내판 탈락 보수
통신	강당 조명, 음향 및 영상 장비 점검
○ 조치계획

붙임 : 온습도일보 1부.

주무관	김동현		주무관	강지원		주무관	정혜연		주무관	이종덕
총무과장	박용헌		한성백제박물관장	02/04 김기섭
협조자
시행	총무과-1234	(		)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71 (방이동)	/
전화	02-2152-5841	/전송	02-2152-5879	/	kdh1028@seoul.go.kr	/	대시민공개