＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	창천아리수올림터 모터펌프 용량검토 의뢰

1. 우리 사업소에서 관리 중인 창천아리수올림터에 대한 모터펌프 및 배관 교체와 관련하여 아래와 같이 모터펌프에 대한 용량 검토를 의뢰하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 창천아리수올림터 모터펌프 및 배관 교체

1) 추진사유 : 노후화된 모터펌프 및 배관 교체

2) 교체대상 : 모터펌프 2대 및 배관일체

나. 모터펌프 용량 산출

올림터 명	계통	구 분	기 존	용량산출	비 고
창천아리수올림터	직송	동력(KW)	75(100HP)	45(60HP)
		유량(㎥/분)	3.5	2.5
		양정(m)	60	58
		수량(대)	2	2

붙임 : 1. 모터 및 펌프 용량산정 검토서 1부

2. 용량산출 자료 1부 끝.

	서부수도사업소장
주무관	이두영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	02/06 김홍준
협조자
시행	시설관리과-2410	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3723	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(5)