문서번호	수질과-1447
결재일자	2020.2.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	代김봉철	02/06 서대훈

2월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2020. 2

상수도사업본부

(생 산 부)

2월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2020. 2. 4.(화) 09:00~16:00

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 2명), 물연구원(***외 2명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:30	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ******* ○필터교환: ***********
	정 수(1-2)	10:35	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	12:01	송파구 석촌호수로 20길 13 ****************
	저수조(1-4)	11:32	송파구 송파대로 445 ******************
	정수기물(1-5)	11:24	송파구 송파대로 445 ******************
암사	원 수(2-1)	09:50	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: ***********
	정 수(2-2)	09:55	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:28	강남구 선릉로 8 ***************** ********
	저수조(2-4)	14:15	강남구 선릉로 8 ***************** **************
	정수기물(2-5)	14:05	강남구 선릉로 8 ***************** *********

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.1	4.2	-	8.0	3.2	-
정수	7.3	5.2	0.31	7.0	4.7	0.51
직수	6.8	7.1	0.20	6.9	6.1	0.25
저수조	6.9	9.0	0.09	6.9	7.1	0.25
정수기	6.7	7.3	0.01	6.9	9.1	0.03

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.30ppm, 후염소 0.40ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 1.05ppm, 후염소 0.71ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[**********************, 97,300원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(2월) 1부. 끝.