2019년 종합감사 결과 소방시설 조치명령 점검확인서[나인**]

☐ 대 상 명 : ****                 ☐ 위    치 : *************

☐ 대표자(관계자) : ********   ☐ 전화번호 : ****************************

☐ 명령번호 : 예방과-1719(2020.1.31.)호

☐ 검사구분 : 확인검사

☐ 건물구조 : 양식 철근콘크리트조, 지상10층/지하2층, 연면적 3,211.55㎡

☐ 확인내용

1. 지하1층 주출입구 방화문 닫힘 구조

2. 지하2층 소화수조 및 펌프실 내 조명

3. 지상7층~9층 완강기 설치장소

☐ 확인결과

1. 지하1층 주출입구 방화문 닫힘 구조 완비

2. 지하2층 소화수조 및 펌프실 내 조명 완비

3. 지상7층~9층 완강기 설치 장소 건물 구조상 변경 불가(붙임1 참조)

☐ 확 인 자 : 소방위 임성태, 소방교 박창준

☐ 확인일자 : 2020.2.10.

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박창준		김만영		02/10 양용희
협조	임성태