수도박물관 전기 통신설비 주간 점검일지

결재	★주무관	팀장	정수시설과장
	봉선필	신상용	02/10 김석정

2020년 1월28일(화)~1월31일(금)

□ 전기 설비

연번	점 검 항 목	확 인 내 용	점검 결과
1	전기실 배전반, 분전반	ㆍ배전반내 ACB 차단기 상태 및 부하전류 적정상태 ㆍ분전반내 메인차단기 및 누전차단기 정상 작동상태	이상없음
2	물과환경전시관, 박물관, 별관 조명설비 및 분전함	ㆍ전시실내 할로겐조명, LED 조명 점등상태 ㆍ전시실 스포트,다운라이트 점등 및 기구상태 ㆍ전시실내 분전함.냉난방설비용 차단기 및 선로상태	이상없음
3	전시장 영상설비 랙	ㆍDVD 플레이어, DVD 콘트롤러, 제어PC 작동상태 ㆍ프로젝터 가동상태, 영상모니터 상태, 센서 작동상태 등	이상없음
4	옥외 경관조명 및 조명 분전함	ㆍ옥외 경관조명 및 자동점멸기 정상 점등상태 ㆍ조명 분전함 ON/OFF조작 정상상태 ㆍ누전차단기 정상 작동상태	이상없음
5	기계설비	․ 배수펌프 및 승강기 작동 상태	이상없음

□ 통신 설비

연번	점 검 내 용	점검 결과
1	방송장비 전원 및 관리실UPS장비, BATTERY 정상 작동 상태	이상없음
2	물과환경전시관, 별관, 박물관, 관리실내 IDF랙 UTP선로 및 모뎀 상태	이상없음
3	보안설비(CCTV시스템, LCD모니터) 작동상태	이상없음
4	라우터 및 스위칭허브 상태, 광케이블, IP전화기 전용회선 상태	이상없음
5	관리동 TV분배기함 작동 상태	이상없음
6	전관 방송설비(AMP, 릴레이, 스피커, 연동) 작동 상태	이상없음

□ 점검 및 보수내용

점검및보수내용	* 옥내음수대 퇴수불량(퇴수배관내 동결로 배관 막힘) - PVC파이프 보온조치로 동결 해소 * 박물관 방역소독 실시(볼풀공 세척소독) 완료(2/8~2/9) * 손세척제 구매 보급(아리수박물관 포함)