문서번호	정수과-1721
결재일자	2020.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
박태욱		이병옥	02/10 가길현
협조

일일 수질 및 운영현황 보고 (2/8)

2020. 02. 08

2020.02.08.(토)	인계자	C팀 박태욱	인수자	A팀 안영환

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	435,187	447,962	총 계	432,091	448,680
1정수장 (m3/일)	245,785	268,481	목동, 신정, 신월	240,569	262,416
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	189,402	179,418	소 계	191,522	186,264
2정수장 (m3/일)	189,402	179,418	금 천	98,019	95,547
막 여 과 (m3/일)	0	0	목 동	41,875	36,692
공업용수 (m3/일)	16,148	16,078	우장산	51,628	54,025

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU)	5.477		5.632	0.041		0.041			0.043		0.042
잔류염소 (㎎/L)	0.03		0.04	0.41		0.40			0.41		0.39
pH	8.48		8.40	7.20		7.23			7.14		7.16
알카리도 (㎎/L)	49.05		50.30	43.18		45.75			42.15		44.06
수온 (℃)	2.7		2.9	4.3		4.5			3.6		3.7
NH3-N (㎎/L)	0.05		0.0	불검출		-			불검출		-
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		10,900	97.8		(%)	Cyclotella 외		10,500		97.7	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외					(%)	Scenedesmus 외					(%)
	남조류	Anabena 외		250	2.2		(%)	Anabena 외		250		2.3	(%)
	기 타	기 타					(%)	기 타					(%)

3. 약품 주입 현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	13.0	13.0	-	-	-	-	2.47	2.46	0.86	1.00	0.62	0.62	-	-	0.59	0.59	0.30		0.30	0.30	0.30	75	72
2정수장	13.0	13.0	-	-	-	-					0.28	0.30	-	-	0.58	0.58	0.30		0.30	0.30	0.30	60	68

4. 병물 재고 현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2019년	2020년			2019년	2020년			2019년 (전년이월포함)	2020년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	금 일
병물(350㎖)	2,261,980	712,260	0	712,260	2,324,220	816,820	0	816,820	174,100	69,540
병물(2L)	84,494	235,596	0	235,596	80,796	219,744	0	219,744	15,312	31,164
계	2,346,474	947,856	0	947,856	2,405,016	1,036,564	0	1,036,564	189,412	100,704

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.45±0.1mg/L(2019.11.18.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2019.12.23.14:00~ )

- 2정수장 : 0.45±0.1mg/L(2019.11.18.14:00~ ) ⇨ 0.40±0.1mg/L(2019.12.23.14:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 오니 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

○ 응집 ․ 침전지

- 슬러지수집기 스위치 및 램프 점검 및 교체 : 1지~4지(정상가동)

○ 여과지

○ 오존 접촉지

- 공기압축기 A호기 점검(압력저하):수리 예정

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

- 금천 3호(375kw) 차단기 부품 소손 : 2/11 수리 예정

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과 정수장

○ 가압식

○ 침지식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저