문서번호	의정담당관-1173
결재일자	2020.2.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
박명수		권태섭	02/10 이계열
협조	주무관		용한철
	주무관		임남관

「2020년도」

본관 및 의원회관 전기설비 안전점검 계획

2020. 2.

서 울 특 별 시 의 회

(의 정 담 당 관)

「2020년도」

본관 및 의원회관 전기설비 안전점검 계획

전기사업법 시행규칙 제44조에 따라 2020년도 본관 및 의원회관 전기 설비에 대한 안전점검 계획을 수립하여 추진코자 함.

□ 근    거

❍ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 직무)

전기안전관리자는 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법, 기준을 작성하여야 함.(제2항 7호)

❍ 산업통상자원부 고시 제2016-16호(전기안전관리자의 직무)

전기안전관리자는 전기설비 안전관리를 위하여 매년 점검계획을 수립하여 시행하여야 함.(제3조 제2항)

□ 점검대상 : 시의회 본관 및 의원회관 전기설비

□ 점 검 자

❍ 일상/월차/분기/반기점검 : 자체직원 6명(전기안전관리자 2, 근무자 4)

❍ 연차(정밀)점검  : 공인점검기관인 한국전기안전공사에 의뢰

□ 점검방법

❍ 일상・월차・분기・반기 점검

- 측정․시험항목에 맞게 육안 또는 계측기를 이용하여 점검

- 청사별 전기안전관리자 책임 하에 2인 1조 또는 3인 1조로 실시

- 점검 전 전기안전관리자는 안전교육 실시 및 기록

- 안전장구(절연안전모, 절연장갑, 절연장화, 휴대용검전기 등) 착용 및 휴대

❍ 정밀(연차)점검

- 공인점검기관인 한국전기안전공사 자체 점검규칙과 절차에 따라 점검

- 시의회 청사 전기안전관리자와 근무자는 한국전기안전공사 점검에 협조

□ 점검주기 및 항목

점검주기	점검항목	점 검 자
일 상	- 외관점검(필요시 작동시험 또는 부하측정)	자체인력
월 차	- 외관점검 및 부하측정	“
분 기	- 외관점검 및 부하측정 - 저압전기설비의 누설전류 측정(필요시) - 발전기 무부하 또는 부하시험, 적외선 열화상 측정	“
반 기	- 외관점검 및 부하측정 - 저압전기설비의 절연저항 및 누설전류 측정(필요시) - 접지저항 측정 - 발전기의 절연 및 접지저항 측정 - 축전지 및 충전장치 점검․무부하 또는 부하시험 - 적외선 열화상 측정	“
연 차 ( 정 밀 )	- 외관점검 및 부하측정 - 저압전기설비의 절연저항․접지저항 측정 - 고압전기설비의 절연저항․접지저항․절연내력 측정 - 변압기 절연저항․절연내력 측정 - 계전기 및 차단기 작동시험 - 발전기의 절연 및 접지저항 측정 - 축전지 및 충전장치 점검․무부하 또는 부하시험 - 적외선 열화상 측정 - 전원품질 분석	한국전기안전공사

□ 점검결과 부적합사항 조치

❍ 자체인력으로 개・보수 가능한 사항은 예비품을 활용하여 즉시 조치

❍ 공사 및 수리를 요하는 사항은 전문 업체에 의뢰하여 신속히 조치

□ 기록관리

❍ 점검내용과 결과 값은 관련 서식에 기록하여 4년간 전기실에 비치

□ 향후일정

❍ ‘20. 1.~12.  : 점검주기 및 점검항목에 따라 일상, 월차, 분기, 반기 점검 실시 - 자체인력

❍ ‘20. 5. 16.(토): 연차(정밀)점검 실시 - 한국전기안전공사

따로붙임 : 1. 본관 전기안전관리규정 1부.

2. 의원회관 전기안전관리규정 1부. 끝.