문서번호	정수시설과-1118
결재일자	2020.2.10.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	02/10 김중영
협 조
	주무관			김세환
	주무관			김상일

2월 전기설비 월간점검 결과 보고

(자양취수장)

2020. 2.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2020년 2월

자양취수장 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 자양취수장의 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압수변전설비 및 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제486호」 2019년 전기설비 유지관리 계획

○ 「정수시설과 제380호」 2019년 자양취수장 전기설비 안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 자양취수장의 전기설비 정기 점검을 실시하여 전기사고 예방

○ 전기설비의 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 노후화를 예방

○ 한전측 정전 및 돌발 사고에 따른 정전시 신속한 복구 체계 구축

○ 근무자의 전기설비 정확한 운용으로 전기안전사고 예방

Ⅲ		점 검 설 비

구 분	전 기 설 비	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
자 양 취수장	특·고압 수변전설비	22.9[kV]	6,000[kVA]-(상용) 6,000[kVA]-(예비)	뚝도 S/S 자수 D/L 구의 S/S 강변 D/L
	비상발전설비	380[V]/220[V]	260[kW]	디젤공냉식
	배터리설비	110[VDC] 외	3개소
	태양광발전설비	1000[VDC] /380[VAC]	33.78[kW]	염소동

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2020. 2. 4. ~ 7. (4일간)

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 서용택, 전기안전보조자 김상일 (총2명)

○ 점검방법 - 특·고압수변전설비 : 전압, 전류, 전력, 주파수 계측 및 이상유무 점검

- 고압모터기동반 : 접속부 및 전력기기 발열상태 점검

- 배터리설비 : 충전장치, 배터리 외관점검 및 전압 측정

- 비상발전기 : 엔진오일, 냉각수등 상태 및 절연저항, 접지저항 측정

- 태양광발전설비 : 모듈,접속반,인버터 상태 및 발전상태 점검

Ⅴ		점 검 장 비

멀티클램프 HOOKI3280-10	FLUKE TI32

Ⅵ		점 검 결 과

○ 특·고압수변전설비 : 이상없음

○ 배터리설비 : 이상없음

○ 비상발전설비 : 이상없음

○ 적외선열화상분포측정 : 미실시 (신종코로나바이러스관련 수도박물관 임시 반출)

○ 태양광발전설비 : 이상없음

붙임 1. 2월 전기설비 점검결과 기록표         1부.

2. 2월 배터리설비 점검결과 기록표       1부.

3. 2월 비상발전설비 점검결과 기록표     1부.

4. 2월 태양광발전설비 점검결과 기록표   1부.  끝.