함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	*************************
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 소방협의(***등학교)관련 부동의 회신

1. 평소 소방예방행정분야 발전에 적극 협조해 주신, 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 협의대상(증축)건물은 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 따른 아래와 같이 부동의 사항이 있어 부동의 회신합니다.

가. 위  치 : **********(********************)

나. 건축주 : *************

다. 규모 및 용도 : 증축(1,820.42㎡),연면적10281.03㎡

3. 부동의 내용

가. 건축물의 단면도 및 주단면도 상세도(내장재료 명시)미 제출

나. 창호도(소방관진입창관련 위치 및 규격 등) 미 제출

다. 비상벨설비 위치 부적정.  끝.

	도봉소방서장
담당자	박정연		예방팀장	전철		예방과장	02/10 조원호
협조자
시행	예방과-1447	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-446-1385	/전송	02-458-0119	/		/	부분공개(6)