문서번호	원수관리과-172
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	원수관리과장
이정호		정정재	02/11 최양교
협조
	주무관		이규영

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2020년도 고압가스(염소) 특정설비

법정검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020년 2월

강북아리수정수센터

(원수관리과)

고압가스(염소) 특정설비 법정검사 계획

우리 통합취수장 염소가스 기화기 · 안전밸브의 법정검사를 완료하여 고압가스 안전관리에 만전을 기하고자 함.

▢ 관련근거

○ 고압가스 안전관리법 제17조 제2항 같은법 시행규칙 제39조 별표22

- 기화기 검사 주기 : 저장탱크가 없는 기화기 및 안전밸브 매 3년

- 안전밸브 검사 주기 : 기화기에 설치 된 것 외 안전밸브 매 2년

▢ 염소가스(Cl2)기화기·안전밸브 현황 및 검사대상

○ 저장탱크가 없는 기화기 및 안전밸브

계열	구분	용량	검사	차기검사	대상	비고
**	**	**********	*******	*******	*	*******
	**	**********	*******	******3	********	*
**	**	**********	*****09	*****08	********	*
	**	**********	*****09	*****08	********	*
**	**	**********	*****09	*****08	********	*
	**	**********	*****09	*****08	********	*

○ 기화기에 설치 된 것 외 안전밸브 : 6대(이전 검사년도 : 2018년)

▢ 고압가스 특정설비 검사 계획

○ 건명 : 고압가스 특정설비(기화기·안전밸브) 법정검사

○ 계약업체 및 일정

- 계 약 자 : ******************

- 검사일정 : 2020년4월 까지 완료 예정

○ 선정사유 : 한국가스전문검사기관협회 등록 업체 중 우수한 검사품질

및 비용이 저렴한 업체로 선정 함

○ 검사 주요 항목

- 압력용기 기밀시험

- 안전밸브 성능 검사

- 기화기 액유출방지장치 성능 검사

- 자동온도 제어장치 성능 검사

- 안전밸브 성능 검사

○ 소요예산 : 금1,738,000(금일백칠십삼만팔천원)부가가치세 포함

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 일반운영비,

사무관리비(염소기화기검사수수료)

○ 지출방법 : 검사 완료 후 법인카드 결제

※ 붙임 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부

2. 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표 22]

3. 고압가스 특정설비 재검사 견적서 각 1부.  끝.