통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장래현	김명기	02/11 박희복

우리사업소 시설관리과에서 의뢰한 상수도 공사와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 02. 10.

보고자  공업6급  장래현

북부수도사업소장  귀하

□ 출장일시 : 2020. 02. 10.(월) 17:10

□ 출장목적 : 통수전 수질검사

□ 수질검사자 : 장래현, 윤동연

□ 검사결과

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
‘20.02.10. (17:10)	2019년 수유1동 외 8개동 상수도공사 (개량 28)	D=300mm L=110m	미아동 103-40 ~ 4-5	다용도 제수변 (D=300㎜)	0.13	0.18	적합

□ 보고자 의견

현장출장하여 상기 공사에 대한 통수전 수질검사 결과, 수질기준에 적합하여 그 결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.