＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [2019년 수유1동 외 8개동 상수도공사]

1. 시설관리과-2551(2020.02.10.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 의뢰하신 ‘상수도 공사 후 통수전 수질검사’를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
‘20.02.10. (17:10)	2019년 수유1동 외 8개동 상수도공사	D=300mm L=110m	미아동 103-40 ~ 4-5	다용도 제수변 (D=300㎜)	0.13	0.18	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	장래현		수질팀장	김명기		행정지원과장	전결 02/11 박희복
협조자
시행	행정지원과-2697	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개