문서번호	정수과-1482
결재일자	2020.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		최종인	02/11 김중영
협조	행정관리과장		박진기
	정수시설과장		김석정

ISO22000운영 정수시설 위생관리 계획

2020. 2.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

ISO22000운영 정수시설 위생관리 계획

ISO22000운영 및 최근 유행하는 신종 코로나바이러스감염증 확산을 방지하고 안정적 수돗물 생산을 위한 직원 건강관리 및 정수시설 위생관리에 만전을 기하고 함

Ⅰ		위생용품 비치현황

장소 및 위생용품

설치장소	진공청소기	손소독기	자동덧신 착용기	전신거울	비품 보관함
1계열 여과지	1	1	1	1	1
2계열 여과지	1	1	1	1	1
활성탄지	-	휴대용	일회용덧신	-	1

※ 비품보관 물품 : 일회용위생가운, 위생모자, 마스크, 손소독제, 물휴지

❍ 현장사진

【 1계열 여과지 입구 】	【 2계열 여과지 입구 】	【 활성탄지 입구】

❍ 청결안내문 부착

【 1계열 여과지_4개소】	【 2계열 여과지_5개소】	【 활성탄지 입구_2개소】

Ⅱ		위생관리 계획

정수시설물 청소 및 준설

❍ 대상시설 및 횟수

대상시설	응집,침전지	여과지	활성탄지	배출수지	정수지	전망대
청소횟수	3회/년	2회/년	2회/년	1회/년	2회/년	2회/년
시설현황	- 1계열 6지 - 2계열 6지	- 1계열 12지 - 2계열 12지	22지	- 농축조(1,2차) - 배슬러지지 2지 - 회수조 2지 - 배수정 1지	- 1정수지(2지) - 2정수지(2지) - 3정수지(1지)	견학통로

❍ 청소방법 : 청소전문 용역업체 선정실시(정수과 주관)

❍ 청소내용

- 바닥 퇴적 침전물제거 및 시설물 벽체 부착 이물질 제거

- 정수시설물(토목, 전기 등) 청소시 정수시설과 합동점검 실시

- 시설물 보수공사 등 계획 확인 후 청소 시기 등 일정조정

- 정수생산 공급에 차질이 없도록 계열별,지별교차 청소 및 청소후

수질검사 실시 후 적합시 수돗물 공급 등

여과지 및 활성탄지 내부 위생관리 강화

❍ 대상시설 : 여과지(1,2계열), 활성탄 흡착지

❍ 목적 : 외부인, 근무자 출입시 2차오염 예방 및 해충유입 방지

❍ 내용

- 외부인 출입통제를 위한 시건장치 작동여부 확인 교체

- 내부 출입시 신발등 오염물질 차단을 위한 위생용품 착용후 출입

- 여과지 내부 및 활성탄 흡착지 내부 정기적 청소 실시(월1회 이상)

- 해충유입 방지를 위한 방충망 및 환기설비 등 점검 후 정비 등

※ ‘19년 ISO22000 갱신심사시 지적사항 조치

- 지적내용 : 활성탄흡착지내 외부 날벌레 유입 가능성이 있으므로 매쉬망은 현재

16mesh망을 보다 촘촘한 매쉬망(예:32mesh정도)으로 교체검토

- 조치계획 : 정수과, 정수시설과 합동점검하여 노후 방충망 교체 및 날벌레 유입을

차단할 수 있도록 현장에 맞게 시설개선토록 함

- 개선시기 : 2020년 3 ~ 5월 (날벌레 발생이전 시설개선)

정수센터내 건축물 외벽청소 실시

❍ 대상시설 : 정수센터내 모든 건축물 (총19개동)

❍ 청소횟수 : 주요 건축물(본관 동 외 9개건물)_ 2회/년

그 외 부속건물(웰빙센터 외 10개동)_ 1회/년

❍ 청소방법 : 청소전문 용역업체 선정실시(정수시설과 주관)

❍ 청소내용 및 효과

- 건축물 외부 유리 및 판넬 등 물(세제) 세척 등

- 쾌적한 사무공간 제공 및 센터 방문시민에게 아리수 이미지 개선

안전한 물 생산을 위한 정수시설 근무자 건강진단 실시

❍ 근거 : 수도법 제32조 및 먹는물수질기준 등에 관한 규칙 제5조

❍ 검진 : 수인성전염병 우려항목(장티푸스, 파라티푸스,세균성이질)

❍ 횟수 : 6개월마다 1회 (행정관리과 주관)

❍ 대상자

- 정수시설 업무에 종사하는 자 및 그 시설안에 거주하는 자

- 전입자 등 수시 건강진단(1개월 이내)

- 정수시설물 ‧ 배수지 청소 종사자

- 정수지‧배수지(수조 내) 보수공사자 및 청소‧공사 상주 감리자

- 착수정~여과지(수조 내) 보수공사는 사업기간이 6개월 이상인자

❍ ‘19년 검진결과 : 총146명실시 (검사결과 모두정상)

신종 코로나바이러스 감염증 예방을 위한 위생관리

❍ 내용 : 최근 유행하는 신종코로나바이러스 감염으로 인한 직원간의         전파우려, 정수생산에 차질이 예상됨에 따라 사전에 방지함

❍ 기간 : ~ 신종 코로나바이러스 감염증 안정화시 까지

❍ 예방방법

- 직원 및 외부인 정문출입시 체온측정 (37.5℃이상 발열시 통제)

- 정문 및 각 과 사무실 손세정제 비치, 다수 공간이용공간 마스크 착용

- 불필요한 출장 및 단체행사 자제, 발병지역으로 개인여행 자제

- 쓰레기통 및 폐기물처리시 단시간 수거로 세균 및 바이러스 증식환경 예방

- 화장실 및 출입문 손잡이 등 신체가 직접 닿는 설비 소독 등 철저

❍ 증상의심시 조치사항 (※서울시 인사과-4041(‘20.2.5) 관련 복무관리 지침)

- 증상 발생시(발열,기침 등 인후통,폐렴증상) 의심시 출근하지 않고

보건소 또는 선별진료 의료기관에서 진료받고 “병가” 처리

- 확진환자와 접촉했을 경우 자가격리 해제 시까지 “공가‘ 처리

- 확진자 또는 자가 격리자의 경우 출근시 증빙서류 복무부서 제출

(입원치료 통지서, 감염확진 진단서, 격리통지서 등)

- 자녀 학교 휴업으로 자녀를 보호할 필요가 있는 공무원은 우선              연가조치하고 연가일수 부족시 “공가” 조치(휴교 안내문 등 제출)

ISO22000 운영을 위한 관계자 교육 실시

❍ 대상 : 우리센터 전직원 및 공사업체 관계자 등

❍ 방법 : 본부 및 외부 전문가 교육, 자체 교육실시

❍ 내용 : ISO22000시스템 설명 및 위생관리 준수사항 등

❍ 일정

- ‘20. 5월, 9월 : ISO22000 부서별 업무담당자 교육(본부주관)

- ‘20. 6월      : ISO22000전문기관 위탁교육 (ISO총괄담당)

- ‘20. 9월      : ISO22000시스템 운영 전직원 교육(자체)

- ‘20. 2 ~12 : 청소 등 용역업체 관계자 ISO준수교육(업무담당)

Ⅲ		소요예산

❍ 산출내역 : 총 1,500천원

- 자동 손소독제 소독약품 등 위생용품 구매      : 500천원

- 여과지 등 시건장치 고장수리 및 설치(3~5개) : 500천원

- ISO22000 교육자료 및 기타 홍보물 제작 등  : 500천원

❍ 예산과목

: 정수장시설유지보수, 영업비용,정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅳ		기대효과

❍ ISO22000시스템 인증유지 및 직원들의 청결로 깨끗한 아리수 생산

❍ 근무자 작업환경 개선 및 센터 방문시민에게 아리수 이미지 개선

❍ 평상시 오염물질에 대한 사전예방으로 안전한 아리수 생산공급 등