문서번호	기전과-1262
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		02/11 代김흥식
협조

『구로고가 철거 전기공사』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공검토 수정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

강서도로사업소

(기전과)

『구로고가 철거 전기공사』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공검토 수정보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 준공승인 검토    보고 건으로 보고내용(관련 업체명)의 오기가 있어 수정보고 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-13206(2018.05.31.)호

설비부-19730(2019.12.05.)호

TR-감-19073(2019.12.17.)호 및 -20005(2020.01.29.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 구로고가 철거 전기공사

원 인 자 : 도시기반시설본부

위    치 : 구로구 가리봉동 121-50(가리봉사거리)

공사개요 : 교통신호기(차/보) 신설 및 이설, 지주통합(신호등＋가로등)

구분	구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
수정 전	신호	㈜건영이앤씨	㈜건영이앤씨	㈜영진상공	제어기 교체 1대 지주 신설 5, 이설 1본 신호등 신설 17, 이설 6조 음향신호기 신설 8조
수정 후		㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜이화이앤지

관련업체 및 주요설치 내용

공사기간 : 2018.12.08. ~ 2019.12.13.

준공검사 : 2019.12.12.

Ⅲ		검 사 내 용

준공검사일 : 2019년 12월 12일 15시

구 분		기관(사업자)명	성 명
검 사 자	수 정 전	㈜건영이앤씨	*****
	수 정 후	㈜트래픽스
입 회 자	수 정 전	㈜건영이앤씨	*****
	수 정 후	㈜트래픽스
입 회 자		서울특별시 교통운영과
″		구로구청 교통행정과
		구로구청 도로과
″		서울지방경찰청 교통관리과
″		구로경찰서 교통과
시 공 사		㈜이화이엔지	*****
확 인 자		강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 및 조치내용

구 분	점검결과	수량	조치결과
지주	지주 베이스커버 미설치	1	베이스커버 설치
음향신호기	지주 인입선 절연보강 필요	5	절연보강
맨홀	관구마개 미설치	1	관구마개 설치
DB	신호 DB 미입력	1	DB입력
제어기	내부 전원선 이격거리 미흡	1	이격거리 확보
신호등	보도복구 미흡	3	보도복구 완료

Ⅳ		조 치 의 견

준공 지연 사유

- 보도복구 등 준공검사 지적사항 조치 지연

- 원인자 시설물 인수인계서 제출 지연

상기 검사결과 조치내용과 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 준공승인 통보 및 시설물 인수인계.

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공검사조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치 결과보고 1부.

4. 준공내역서 및 준공도면 1부.  끝.