문서번호	시설관리과-2779
결재일자	2020.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조현찬	전동근	02/12 정재현

건축허가 신청에 따른 협의보고 (반포동 1-24)

2020. 02. 11.

강남수도사업소

시설관리과

건축허가 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서 : 서초구청 주거개선과-5664(2020.02.03.)호

○ 위    치 : **************

○ 건 축 주 : *************

○  건축규모 :  지하2층, 지상5층 연면적 1,478.18㎡

○  용도/종별 : 근린생활시설(의원,소매점),종교시설(교회) / 신축

○  위   치  도

□ 검토내용

○ 수계 : 반포배수지급수구역(LWL: 59m)

○ 주변 배수관 : D=400㎜ 출수상태 양호[분기점 수압: 4.3㎏/㎠ (표고:10.92)]

○ 급수방식 : 순직결급수방식

○ 급수관경 검토

- 근린생활시설

※ 1,052.08㎡ * 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 4.510㎡/Hr

2.437(D=20mm) ≤ 4.510㎡/Hr < 5.166㎡/Hr(D=25㎜)

∴ D25mm 결정

- 종교시설

※ 242.26㎡ * 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 1.038㎡/Hr

0.857(D=15mm) ≤ 1.038 /Hr < 2.437㎡/Hr(D=20㎜)

∴ D20mm 결정

○ 보고내용

- 신반포3차재건축구역과 관련하여 위 지번은 종교시설 및 근린생횔시설로 시설관리과-2641(2020.02.10.)호 보고서와 동일한 배수관(D=200mm,

L=150m)에서 분기후 급수코져 함.

□ 조치의견

○ 신반포3차 경남아파트 재건축의 문화시설 및 공공청사, 분구중심은 상기 내용과같이 관로 부설 후 급수가능하므로 아래와 같이 조건을 부여하여 급수 가능함을 회신코자 함.

-  신반포3차 경남아파트 재건축의 문화시설 및 공공청사, 분구중심과 같이

신반포로 D=200mm, L=150m 배관 부설 후 공사가능

-  급수방식 : 순직결급수방식(5층 이하)

-  분기위치 : 신반포로 신설배관 D=200mm에서 분기

- 급수협의 조건 이행할 것

붙임: 1. 협의공문 및 관련자료 1부.

2. 급수협의조건 1부.  끝.