문서번호	정수시설과-1206
결재일자	2020.2.12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	02/12 김중영
협조	주무관		김세환
	주무관		김상일

2020년 자양취수장

전기설비 안전관리 계획 보고

2020. 2.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2020년도 뚝도아리수정수센터

자양취수장 전기설비 안전관리 계획

우리센터 자양취수장의 전기설비 안전관리 계획서를 작성 운용함으로 전기설비에 대한 체계적 관리와 안전성 제고 및 안정적 수돗물 생산, 공급에 기여 하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「전기사업법」 제68조 『전기설비의 유지』

○ 「전기사업법」 제73조 1항, 3항 『전기안전관리자 선임, 성실의무 등』

○ 「전기사업법 시행규칙」 제44조 『전기안전관리자의 자격 및 직무』

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 『전기안전관리자 직무에 대한 고시』

Ⅱ		전기안전관리자 현황

구 분		성 명	자격사항	선임일자
전기안전 관 리 자	관리사	서 용 택	전기기사	2017. 7. 4.
	관리원	김 상 일	전기기능사	2020. 1. 22.

Ⅲ		주요 전기설비 현황

1. 한전공급선로

구 분	변전소	배전선로	개 폐 기	공급방식	계약전력	계약종별	고객번호
상용선로	뚝도S/S	자수D/L	44	22.9[kV] - Y	5,093[kW] (6,000kW)	산업용(을)고압A 선택(Ⅱ)	01-3537-3557
예비선로	구의S/S	강변D/L	43

2. 전 기 설 비

구 분	규 격	수 량	비 고
인입케이블	FR-CN/CO-W 100㎟Ⅹ1CⅩ3	2회선	(상용/예비)
수∙배전반	22.9[kV] 수전반, 3.3[kV] 고압모터기동반 설비	27면
변 압 기	22.9[kV]/3.3[kV] 유입식변압기 6,000[kVA]	2대	△-△
	3.3[kV]/380[V]/220[V] 몰드변압기 300[kVA]	2대	소내 △-Y
저압설비	380[V]/220[V] 정류기반 및 저압동력반 설비	4면 외
비상발전기	디젤 공냉식 3상4선 380[V]/220[V] 260[kW]	1대
태양광설비	15직렬*6병렬 380[V] 33.74[kW](인버터 1EA)	1개소

Ⅳ		전기안전관리 추진방향

1. 전기설비 안전관리 계획서 작성

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

3. 전기설비에 대한 주기적 점검 및 안전관리

4. 전기설비 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

5. 전기절감 및 최대수요전력 관리에 대한 운영자 교육

6. 계측기 관리 및 행정사항

Ⅴ		세부 추진계획

1. 전기설비 안전관리 계획서 작성

매년 자양취수장에 대한 계획서를 작성하며, 안전관리자의 직무, 전기설비

안전관리 활동에 필요한 기준을 마련하고, 효율적인 안전관리 업무수행 및

전기로 인한 재해 예방을 목적으로 한다.

2. 전기설비 법정검사 및 안전진단

1) 법 정 검 사

① 관련근거 : 전기사업법 제65조(자가용전기설비 정기검사)

② 검사대상 : 자양취수장 특고압수변전설비

③ 설비용량 : 22.9[kV] 6000[kVA] 수전설비 Ⅹ 2회선(주, 예비)

380[V]/220[V] 260[kW] 발전기 Ⅹ 1대

380[V] 33.74[kW] 태양광발전 Ⅹ 1개소

④ 검사일정 : 전기설비-2022년 9월 중(3년 1회, 전 검사일정:19. 9. 10.)

태양광발전설비-2024년 12월 중(4년 1회, 전 검사일정:19.12. )

⑤ 검사기관 : 한국전기안전공사

2) 안 전 진 단(요청검사)

① 진단대상 : 전기설비 전체(특고, 고압, 저압전기설비)

② 관련근거 : 본부 방침에 의거 년 1회 실시

③ 진단일정 : 2020년 9월 중

(뚝도정수장, 구의정수장, 강북취수장 일정 협의 후 실시)

④ 진단기관 : 한국전기기술인협회 예정 (정수장 협의 후 선정예정)

3. 전기설비에 대한 주기적 점검 및 안전관리

( 2020년도 연간 전기설비 점검계획표 첨부 )

1) 일 상 점 검

① 점검시기 : 매일

② 점검방법 : 육안, 청각, 후각 등에 의한 작동상태 점검

③ 기    타 : 취수장 운영일지 통합관리

스마트시설물관리 등록

2) 주 간 점 검

① 점검시기 : 매주 1회(요일별 점검항목)

② 점검방법 : 설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등 이상 유무를 확인

③ 기    타 : 요일별 점검항목 점검 기록

3) 월 간 점 검

① 점검시기 : 월 1회

② 점검방법 : 전기설비 전반에 대한 이상여부 점검

③ 점검내용  ㉠ 특고압수변전설비의 기능 및 작동상태 점검

㉡ 고압모터기동반설비의 기능 및 작동상태 점검

㉢ 비상발전기 정상가동을 통한 발전기 성능 확인점검

㉣ 배터리설비 충전 및 방전 전압 및 상태 점검

㉤ 태양광발전설비 모듈,접속반,인버터 작동상태점검

㉥ 특고압수변전설비 적외선열화상분포측정

④ 기    타 : 매월 4일경 점검하여 기록

4) 분 기 점 검

① 점검시기 : 년 4회

② 점검방법 : 태양광설비 적외선열화상분포 측정

③ 점검내용  ㉠ 모듈 적외선열화상분포 측정

㉡ 접속반 및 간선케이블 적외선열화상분포 측정

㉢ 인버터 회로 적외선열화상분포 측정

④ 기    타 : 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월)  점검하여 기록

5) 반 기 점 검

① 점검시기 : 년 2회

② 점검방법 : 피뢰침설비 및 절연, 접지저항 측정

③ 점검내용 ㉠ 고압, 저압 전기설비의 부하전류 측정

㉡ 저압 전기설비 절연저항(누설전류) 측정

㉢ 전기설비, 발전기, 피뢰침 접지저항 측정

④ 기    타 ㉠ 년 2회(4월, 8월) 점검 기록

㉡ 법정검사 또는 안전진단으로 대체 될 수 있음

6) 연 차 점 검

① 점검시기 : 매년 1회

② 점검방법 : 전기설비 안전진단(요청검사)

③ 점검내용 ㉠ 전기설비에 대한 정밀 안전진단

㉡ 고압차단기, 계전기시험기, 전력품질 분석

㉢ 적외선열화상측정 등 전기설비 정밀, 안전진단 점검

④ 기    타 : 2020년 9월 중 외부전문기관 요청 점검 예정

7) 특 별 점 검

① 점검시기 ㉠ 명절 및 풍수해 대비 필요시 시행

㉡ 설비의 고장 등 특이사항 발생 시 시행

② 점검방법 ㉠ 전기설비, 시설물 및 취약지구 등 보완사항 점검

㉡ 필요시 외부 전문기관에 점검 요청

③ 점검인원 : 정수시설과장, 전기팀장, 기술지원반, 외부전문기관 등 방문점검

8) 변압기 상용 ⇆ 예비 교체 운전

① 교체운전 시기 : 매년 1회 (전기설비 법정검사 또는 안전진단 시 병행)

② 교체운전 사유 : 설비의 효율적 운용 및 안정적 상태 확보

③ 교체운전 방법 : 전기설비 법정검사 또는 안전진단 완료 후 교체 운전 실시

④ 교체운전 주관 : 전기안전관리자 및 전기팀장, 정수시설과장 입회 실시

4. 전기설비 안전사고 예방 및 운영자에 대한 교육, 훈련

1) 안전사고 예방 교육

① 목    적 : 전기설비에 대한 이해 및 정확한 설비 운전, 조작 교육 과

전기로 인한 사고 예방을 위한 전기안전교육

② 교육내용 ㉠ 수변전 결선도 게시판 운용

㉡ 정전시 비상조치 요령 게시판 운용

㉢ 비상연락망 게시판 운용

㉣ 전기설비 안전관리규정 게시판 운용

㉤ 운용자에 대한 전기안전사고 예방 교육

③ 교육일정 : 년 4회(3월, 6월, 9월, 12월)

2) 정전복구 훈련

① 목   적 : 돌발 정전 발생시 신속하고 정확히 대응으로 안정적 전력 공급

② 훈련내용 ㉠ 정전 상황 별 비상조치 요령 반복 숙달 교육, 훈련

㉡ 비상조치 행동동선, 조작방법 반복 숙달 훈련

㉢ GIPAM(디지털종합계전기), 특고압 VCB 복구 및 조작 훈련

③ 훈련일정 : 년 4회(3월, 6월, 9월, 12월)

④ 기    타 ㉠ 전기설비 법정검사 또는 전기설비 안전진단(요청검사) 시 병행

㉡ 현장 여건에 따라 모의 정전복구 훈련으로 대체 될수 있음

3) 전력사용현황 및 최대수요전력 관리 교육

1) 전력사용현황 : 계절, 시간대별 전기요금 확인

2) 최대수요전력 ① 주기적 교육을 통한 펌프 및 전기설비의 효율적 운전 교육

② 지속적인 자동제어 시스템 보완을 통한 최대수요전력 관리

3) 운영자 교육 : 연 2회(3월, 9월)

4) 공사 또는 출입자에 대한 안전교육

전기공사 또는 기타 전기를 사용하는 작업 시 작업책임자 및 작업인원

대하여 작업 전 안전교육을 실시하고 서명 날인 후 주간업무보고에 취합

Ⅵ		계측기 관리 및 행정사항

1. 계측기 교정 및 시험

전기설비의 유지∙운용 업무를 위하여 계측장비는 1년 1회 교정∙시험을 실시하고

안전장구 또한 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 점검

(필요시 전문기관 교정 요청)

2. 행 정 사 항

전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 준하여 전기설비의 공사, 유지 및

전기설비 운용에 종사하는 자의 안전관리 활동을 철저히 시행하며, 규정에 따라

점검, 기록하여 4년간 보관

붙임 1. 2020년 연간 전기설비 점검 계획(표)                1부.

2. 자양취수장 수변전전력계통 단선도                  1부.

3. 자양취수장 정전시 비상조치요령(비상연락망)         1부.   끝.