투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경기도지사(철도건설과장)
(경유)
제목	하남선(5호선연장) 건설사업 통신분야 인터페이스 관련 업무협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 하남선(5호선 연장) 정보통신공사와 관련 아래와 같이 업무 협조사항 있어 관련 내용을 송부하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 협조 요청사항

1) 하남선 정거장(H2∼H5) 엘리베이터 내부 CCTV 및 인터폰이 관제전화시스템과 상호인터페이스가 될 수 있도록 통신분야에서 설치하는 동종기종으로 설치요청

→ 일부정거장(H3, H4)에서 통신관제시스템 등과 연동이 안되는 아날로그 방식으로 구축되고 있어 녹취, 위치정보, LTE-R시스템 등과 인터페이스에 문제 발생

→ 역무원 부재시 이동전화 사용불가

2) H4 정거장 통신기계실 냉난방기 타입 변경요청 : 천정형 → 벽부형

→ 천정형 설치시 천정 누수 및 낙수 등으로 인한 통신장비 장애발생이 우려됨

※ 자세한 내용은 붙임 감리단 협조요청문서 참조

붙임 : 감리단 협조요청문서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유홍근		정보통신과장	추경수		도시철도설비부장	02/13 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-1578	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7322	/전송	02)772-7308	/	rhg2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)