문서번호	시설과-1799
결재일자	2020.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	시설안전부장
장석춘	강정구	송병욱	02/13 신용철
협 조

모터펌프 용량 검토 보고

(서부수도 창천아리수올림터)

2020. 2. 13.(목)

상수도사업본부

( 시 설 과 )

창천아리수올림터 모터펌프 용량 검토 보고

2020년 기전시설물 개량사업과 관련 서부수도사업소 창천아리수올림터 모터펌프 용량 검토 결과를 보고 드림.

※ 서부수도 시설관리과-2410호(2020. 2. 6.)와 관련 임.

Ⅰ		현 황

□ 급수 현황

올림터 위치	급수구역	급수인구 (인)	일급수량 (㎥)	급수방법	최고급수구역
서대문구 신촌역길 38	서대문구 창천동, 대현동 일대	5,236 (1,325세대)	(평균)1,890 (최대)2,846	직접급수	연세로2라길 17-3 (7층)

□ 기존 모터펌프

동력 kW(HP)	유량 (㎥/분)	양정 (m)	수량 (대)	형 식	설치년도	제작사
75(100)	3.5	60	2	양흡입	2000	㈜효성펌프

□ 급수계통도

강북정수센터	⇨	북악터널배수지 (145,000㎥)	⇨	백련배수지 (40,000㎥)	⇨	창천아리수 올림터	P	⇨	수용가 (직접급수)
북악터널 계통		HWL:70.5m LWL:66.6m		HWL:62.0m LWL:56.0m		GL 26m			GL 60m

□ 사진 현황

증압펌프장 내부	원격감시제어반	최고급수구역 (연세로2라길 17-3)

□ 펌프 운전실태

□ 가동시간 : 24시간

□ 운전방법 : 인버터에 의한 변속 자동운전

□ 운전압력

- 인입압력 : 294~343KPa (3.0~3.5㎏/㎠)

- 토출압력 : 549~559KPa (5.6~5.7㎏/㎠, PID설정값 5.6㎏/㎠)

□ 개량 사유

□ 2000년 설치된 펌프로 내용년수(11년) 이상 장기간 사용(20년

사용)에 따른 노후

□ 2020년 노후시설 개량사업 : 239백만원 반영 (배관정비 포함)

Ⅱ		용량 산출

□ 용량결정 기준

□ 유량 산출기준

- 급수실적에 의한 유량산출

□ 일 최대급수량 : 2,846㎥ (2018. 12. 4. 적용)

□ 시간계수 : 직접급수로 1.5 적용

※ 급수구역이 상업지역 번화가로 유동인구가 많아 급수실적에 의한

유량 산출값 적용

□ 양정 결정기준

- 관로 손실 적용(구경 80mm 이상) : 하젠-윌리암식 적용

□ H = 10.666 × C-1.85 × D-4.87 × Q1.85 × L

□ C : 유속계수, D : 구경(m), Q : 유량(㎥/sec), L : 배관길이(m)

- 펌프실내 배관 및 관부속 손실 적용 : 달시-와이즈바하식 적용

□ H(직관) = f × L/D × V2/2g, 관부속 = f × V2/2g

□ f : 손실계수, D : 구경(m), V : 유속(m/sec), L : 배관길이(m), g : 중력가속도

- 공급관로 현황 (증압장 ~ 최고급수구역)

규 격	연 장	관 종	부설년도	최고급수구역
D300mm	20m	DCIP관	1989년	서대문구 연세로2라길 17-3 (5층)
D250mm	15m	DCIP관	1998년
D200mm	300m	DCIP관	1998년
D100mm	80m	DCIP관	1986년
D80mm	150m	DCIP관	1986년

□ 유량(Q) :  3.0㎥/min

□ 급수실적에 의한 유량산출

- Q(유량) = 1일 최대급수량 × 시간계수

=	2,846㎥/hr × 1.5	≒ 3.0㎥/min
	24(시간) × 60(분)

․ 일 최대급수량 = 2,846㎥ (2018. 12. 4. 급수실적)

․ 시간계수(직접급수) = 1.5

□ 양정 : 43m

구 분		산 출 식	양정 (m)	근 거
전 양 정(H)		ha + hl + hp = 4 + 3 + 36 = 43m 적용	43
실양정 (ha)	실양정 (ha)	토출수두(had) + 흡입수두(has) = 34 - 30 = 4m	4
	토출수두 (had)	최고급수표고(m) - 펌프 중심표고(m) = 60 - 26 = 34m		최고급수표고 : 60m 펌프 중심표고: 26m
	흡입수두 (has)	= 3.0kg/㎠ = -30m		펌프 최저 인입압력 : 3.0kg/㎠
손실수두(hl)		펌프실내 손실수두 + 관로 손실수두 = 0.56 + 1.83 ≒ 3m	3	붙임 “관로손실 산출 내역서” 참조
관말수두(hp)		350kPa = 3.57kg/㎠ ≒ 36m (5층 기준 : 300~350kPa)	36	최고급수구역: 서대문구 연세로2라길 17-3, (7층 원룸)

□ 동력 : 37kW(50Hp)

P(㎾) =	0.163γQH(1+α)	γ : 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (3.0㎥/min) H : 양정 (43m) α : 모터여유율 (15%) η : 모터펌프 효율 (78.5%)
	η

P =	0.163 × 1 × 3.0 × 43 × (1+0.15)	≒ 30.8㎾
	0.785

∴ 전동기 선정 : 공칭규격 37㎾(50Hp) 적용

□ 산출결과

올림터	구 분	기 존	사업소	본 부
창 천	동 력	75kW(100Hp)	45kW(60Hp)	37kW(50Hp)
	유 량	3.5㎥/분	2.5㎥/분	3.0㎥/분
	양 정	60m	58m	43m
	수 량	2대	2대	2대

Ⅳ		행정사항

○ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준

규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP

(산업통산부)]와 KC 인증제품을 제품을 확인 후 사용할 것.

○ 모터펌프 개량 후 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 GIS 등록(펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

붙임 1. 펌프 유량 산출서 1부.

2. 관로손실수두 산출서 1부.

3. 급수구역도 1부.  끝.