문서번호	계획설계과-1578
결재일자	2020.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
정호정	송헌영	代송헌영		02/12 구아미
협 조

2020년 저수조 청소 등 위생조치 실태 점검계획

2020. 2.

상수도사업본부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2020년

저수조 청소 등 위생조치 실태점검 계획

’19년 저수조의 청소 등 위생조치 점검결과 및 ’20년 저수조 청소 등 위생조치 실태점검 계획에 대한 보고임.

Ⅰ		저수조 현황

❍ 대형저수조 : 13,371 동․단지

구 분	계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상 건축물	연 면 적 연면적3천㎡이상 업무시설 /연면적2천㎡이상 다용도 건축물, 학원, 혼인예식장, 지하도상점가 / 대규모점포 /객석수·관람석 1천석 이상의 공연장, 실내체육시설 (붙임 1. 참조) 3천㎡이상 업무시설 등
동 ․ 단지	13,371 동․단지	4,694 단지	4,970 동	3,707 동
저수조 개수 (지하 / 지상)	26,738 (15,156/11,582)	10,897 (5,730/5,167)	9,843 (5,938/3,905)	5,998 (3,488/2,510)

- 위생관리 사항(수도법 시행규칙 제22조의3)

· 저수조 청소 : 반기 1회 이상

· 저수조 수질검사 : 1년 이내 1회 이상

· 위생상태 점검 : 월 1회 이상

- 수도시설 관리자 교육 이수(수도법 제36조) : 소유자 또는 관리자

❍ 소형저수조 : 1,741 동

구 분	계	주 택 (4층이하)	일반건물
동	1,801	25	1,776
저수조 개수 (지하 / 지상)	2,048 (1,153/895)	27 (15/12)	2,021 (1,138/883)

- 위생관리 사항(수도조례 제40조의3)

· 저수조 청소 : 반기 1회 이상

Ⅱ		저수조 위생관리 실태 분석

❍ 저수조 청소, 수질검사 위생조치 실태 분석

(단위 : 동·단지)

구 분	’17년 하반기	’18년 상반기	’18년 하반기	’19년 상반기	’19년 하반기
대형저수조 (청소이행율)	12,899 / 12,900 (99.9%)	13,257 / 13,258 (99.9%)	13,310 / 13,310 (100%)	13,179 / 13,179 (100%)	13,371 / 13,371 (100%)
소형저수조 (청소이행율)	1,680 / 1,680 (100%)	1,716 / 1,716 (100%)	1,741 / 1,741 (100%)	1,801 / 1,808 (99.6%)	1,801 / 1,801 (100%)

- 대형저수조는 대부분 공동주택, 대형 건물 등의 다량급수처로써 수요가에서 청소, 수질검사 등의 위생관리에 대한 인식이 정착되어 소독 등 위생조치를 이행 하고 있음

※ ’17년 하반기 및 ’18년 상반기 저수조 청소 미실시한 건축물의 보고가 누락된 사항이 1건 있으며, 해당 건축물 관리자에게 벌금(70만원) 부과 조치 하였음.

- 소형저수조는 위생관리의 사각지대였던 소형 건물, 노후 다가구 주택 등으로써 전국 최초로 조례개정을 통해 청소의무화(’14. 7. 1.)하여 위생관리를 강화하였으며, 미이행시 과태료 부과(50만원)하도록 한 ’16년 이후에는 제도가 정착된 것으로 평가됨

※ ’19년 상반기 저수조 청소 미실시에 대해 시정 요구하여 하반기 중 청소 2회 완료

※ 전수실태점검, 안내문배부, 직결급수 및 물탱크철거 지원(4층이하 주택) 등 시행

Ⅲ		’19년 위생관리 실태점검 결과

1		실태점검 개요

❍ 점검기간 : ’19. 3월 ~ 12월(상반기 3~6월, 하반기 9~12월)

❍ 점검규모 : 2,159동․단지(대형 1,917동·단지, 소형 242동)

❍ 점검인원 : 수도사업소 직원

❍ 점검내용 : 저수조 청소․관리상태, 위생점검․관리자교육 여부 등

- 사업소별 현황

(단위 : 동·단지)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년 점검목표	소계	2,159	247	213	231	204	382	258	380	244
	대형	1,917	221	195	218	166	323	237	331	226
	소형	242	26	18	13	38	59	21	49	18
’19년 점검실적 (달성률)	소계	2,216 (100%)	266 (108%)	213 (100%)	261 (113%)	205 (100%)	386 (101%)	261 (101%)	380 (100%)	244 (100%)
	대형	1,974	240	195	248	167	327	240	331	226
	소형	242	26	18	13	38	59	21	49	18

2		실태점검 결과

❍ 실태점검 결과 : 양호(83.7%)

- 관리상태 양호 : 1,855 동·단지

- 위생관리 지적 :   361 동·단지

❍ 위생관리 지적사항 : 361동·단지(2개 항목 이상 중복지적 70동·단지)

- 관리자 교육 미이수 : 206 동·단지

- 위생점검표 미보관 :  87 동·단지

- 맨홀 잠금장치 미설치 :  27 동·단지

- 방충망 설치 불량 :  98 동·단지

- 저수조 사다리 불량 :    3 동·단지

- 기타 위생관리상태 등 :  10 동·단지

❍ 저수조 위생관리 실태점검 결과 분석

(단위 : 동·단지)

구 분	’17년 하반기	’18년 상반기	’18년 하반기	’19년 상반기	’19년 하반기
점검대상 (양호 비율)	1,090 / 1,236 (88.2%)	939 / 1,095 (85.8%)	1,059 / 1,176 (90.1%)	912 / 1,050 (86.9%)	943 / 1,166 (80.9%)

- 실태점검(방충망, 위생점검 기록부, 잠금장치, 교육이수여부 등)결과 전반적으로 위생관리 상태가 양호했으나, 관리자 교육 이수 및 위생점검 기록 보관 등에 다소 미흡함

3		지적사항 조치계획

❍ 지적사항 조치계획

- 관리자 교육 미이수 : ’20년도 전문교육 이수토록 공문 발송

(미이수시 수도법 제87조제3항에 의거 과태료 부과)

- 점검표 미보관 : 매달 실시하는 위생상태점검표 기록보관토록 안내

- 방충망 불량, 잠금장치 미설치 등 : 해당 불량사항 조치안내

❍ 지적된 건축물은 조치이행 여부 별도 확인(수도사업소)

Ⅳ		2020년 위생관리 실태점검 계획

❍ 저수조 실태점검 계획

- 점검기간 : ’20. 3월 ~ 12월

- 점검대상(1946동·단지) 규모 및 기준(2019년 하반기 청소 실시 기준)

․ 대형저수조 : 아파트 1,605단지(아파트 4,694단지/3년주기+자체청소 40), 일반건물 320동(자체청소 건물)

․ 소형저수조 : 주택 25동(전수조사), 일반건물 185동(자체청소 건물)

- 점검인원 : 수도사업소 직원

❍ 사업소별 저수조 실태점검 추진목표

구 분		총계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계		2,135	252	213	212	211	360	245	391	251
대형	아파트	1,565	123	179	179	147	285	189	275	188
	아파트 자체청소	40	8	6	3	1	5	5	6	6
	일반건물 자체청소	320	94	14	27	19	26	35	78	27
소형	주택	25	1	3	0	6	9	0	0	6
	일반건물 자체청소	185	26	11	3	38	35	16	32	24

❍ 점검 내용

- 저수조 청소상태 : 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부 등

- 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기․월류관 방충망 설치 등

- 위생점검 실시여부 : 매월 1회 실시여부, 기록 보관여부 등

- 관리자교육 이수여부 : 건축물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부

- 중앙정수처리장치 설치 여부 : 설치여부 및 운영여부

❍ 점검 방법

- 위생조치 규정 위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과) 사항 안내

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정안내

- 자체청소 건물의 경우, 가급적 전문청소업체가 시행토록 안내

- 중앙정수처리장치의 경우, 미설치 및 사용하지 않도록 안내

- 관리자교육 미이수 시, 환경보전협회 교육이수 안내

- 현장 실태점검 점검사진 촬영 철저

․필수 사진 : 저수조 관리상태 전경, 교육이수증, 위생상태점검표

Ⅴ		행정사항

❍ 수도사업소 추진부서 : 급수운영과, 시설관리과(총괄)

❍ 월별 점검계획을 포함하여 자체 점검계획을 수립하고 점검결과 제출

- 자체계획 제출 : ’20. 2. 28.(금)까지

- 위생점검 추진 사항 보고 : 매월 둘째 주 월요일까지

❍ 관내 대형저수조 관리자가 ’20년도 청소 및 수질검사를 실시하도록 안내하고 이행여부 확인 및 검사결과 제출

- 점검결과 제출 : 상반기 7. 15.까지,  하반기 ’21. 1. 13.까지

붙임  1) 2019년 위생조치 실태점검 결과내역 1부.

2) 2019년 하반기 저수조현황 및 청소실태 파악 결과보고  각 1부.

3) 2020년 위생조치 실태점검 결과보고 양식  1부.  끝.