문서번호	시설관리과-3568
결재일자	2020.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설안전팀장		시설관리과장	동부수도사업소장
김대용		천성훈	02/13 이재호
협조	급수운영과장		송근호
	급수관리팀장		권기섭

2020년 배수지 항 청소 용역 추진계획

2020. 2.

동부수도사업소

2020년 배수지 항 청소 용역 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지(8개소) 항 청소를 통해 시민 고객에게 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

□ 관련근거

○ 수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2-3(위생상 조치), 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

○ 2020년 배수지 청소 추진계획 알림(본부 시설과–1070호(2020.1.30))

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2020년 대현산배수지외 4개소 항 청소용역

- 사업기간 : 2020년 4월 ~ 12월 31일

- 소요예산 : 360,000천원

- 대    상 : 배수지 5개소(용량 305,450㎥. 청소면적 348,730㎡)

연번	명 칭	규 모	HWL LWL	관경(mm)		수 계	위 치	급수구역	청소면적 (㎡)
				유입	배수
1	대현산 배수지	57×46×5.8×8지 51×46×5.8×6지 용량 :200,000㎥	75.8 70.0	2,200	2,200	뚝도	금호1가 1-72	중구,성동구, 동대문,성북, 종로구세종로	230,380
2	금호소 배수지	12.7×17×5.25×1지 용량 :1,000㎥	134.3 129.8	400	400	대현산 (뚝도)	금호3가동 산1	성동,중구	1,716
3	응봉소 배수지	12.7×17×5.25×1지 용량 :450㎥	123.0 118.5	250	300	대현산 (뚝도)	금호동1가37-1	성동구	872
4	아차산 배수지	50×848×6×4지 용량 :100,000㎥	73.0 67.0	1,500 1,350	1,500 1,350	구의 암사	구의동38-4	광진구	110,556
5	아차산소 배수지	20×20×5×2지 용량 :4,000㎥	96.5 92.0	400	500	구의,암사 (아차산)	구의동38-4	구의동 중곡2동고지대	5,126

○ 용 역 명 : 2020년 용마배수지외 2개소 항 청소용역

- 사업기간 : 2020년 4월 ~ 12월 31일

- 소요예산 : 119,504천원

- 대    상 : 배수지 3개소(용량 89,000㎥. 청소면적 97,435㎡)

연번	배수지	규 모	HWL LWL	관경(mm)		수 계	위 치	급수구역	청소면적 (㎡)
				유입	배수
1	용마	62.5×61.7×6×4지 용량:80,000㎥	75.1 69.1	1,650	1,800	구의	면목동 산1-4	동대문,성북,중랑,성동용답동	81,669
2	용마소	20×36×5×2지 용량:6,000㎥	96.5 92.0	450	600	구의 (용마)	면목동 산1-4	망우1.3동,면목3.4.7.8동,중곡4동	10,748
3	신내	17.3×17.3×5×2지 용량:3,000㎥	73.9 68.9	300	500	강북	신내동 233	신내3지구 국민임대주택중랑경찰서	5,018

□ 추진사항

○ 청소주기 및 방법

- 청소주기: 상,하반기(6개월) 연2회 실시

- 청소방법: 물청소〔세정제 사용금지(재료연구과-4971, ‘18.8.1)

○ 청소 작업 순서도

1차 세척

물 때 제거

2차 세척

잔수 처리

○ 배수지 물탱크 청소작업

물 분사(물청소)	물 때 제거	박닥 잔수처리	항 내부 청소 상태

□ 청소현장 점검

○ 점검개요

구 분	정기점검	수시점검	점검자
점검기준	1만㎥ 이상 배수지	1만㎥ 이하 배수지
점검방법	전수조사(본부 · 사업소 합동점검)	전수조사(사업소)	항청소 · 시설물 담당 합동점검

○ 점검사항

- 배수지 청소 및 위생관리메뉴얼 준수여부

- 작업환경과 안전관리 상태 점검

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

○ 점검결과 조치

- 경미사항 현장 시정, 퇴수가 필요 없을시 하반기 배수지 청소 이전까지 정비

- 퇴수가 필요한 경우 하반기 배수지 청소기간 중 정비 조치

□ 추진일정

○ 용역시행 계약심사 제외 : 본부 안전총괄과-660(2020.1.17.)

- 계약심사 실익이 없는 단순 반복 사업은 본부심사 제외

○ 용역 발주 및 계약의뢰(본청 재무국) : 2020년 3월

○ 용역 공고 및 계약 : 2020년 3월 ~ 4월 초

○ 용역시행(2회 청소) : 2020년 4~6월(상반기), 9~11월(하반기)

□ 행정사항

○ 배수지 항 청소시 정밀안전점검용역과 병행 실시 : 5개소

- 배수지(3개소) : 대현산, 용마, 용마소

- 아리수올림터(2개소), 대현산(배), 용마(배)

○ 용마배수지1지는 내부방수방식공사로 하반기 청소에서 제외

○ 용역 시행 전 사전에 업체 교육 철저: 안전시공 시행

○ 배수지 청소 및 통수 관리: 녹물출수 등 민원발생 예방

○ 관계자(수질담당, 밸브조절 담당 등)의 긴밀한 협조체계 유지.

붙임: 배수지 청소 및 위생관리 메뉴얼 1부. 끝.