문서번호	시설관리과-2981
결재일자	2020.2.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강철운		권영안	02/14 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 불광동 281-110】

2020. 02.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터************** 일원 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : *********************

□ 건 축 주 : 성재호

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하2층/지상11층, 연면적 1043.47㎡

- 용  도 : 근린생활 및 오피스텔 16호

□ 관련공문 : 건축과-2551(2020.02.06.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : **************************************

□ 신청지표고 : H=28m

□ 분기점수압 : **********

□ 주변 배관현황 :********************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 불가능

□ 구경산출

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
근생	381.31.㎡	가정용 주계량기: 20㎜ × 1 세대별계량기 : 15㎜ × 5호	1~5층: 순직결 6층이상 가압직결
오피스텔	609.96㎡	일반용 주계량기 : 25㎜ × 1 세대별계량기 : 15㎜ × 16호	6~11층 가압직결

□ 조치의견

□ **************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 5층까지 순직결급수 공급방식으로 급수공급 가능하나 6층이상부터 수도사용 성수시간대에 소출수 및 불출수가 예상되므로 가압직결급수공급 방식으로 급수가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.