문서번호	정수시설과-1926
결재일자	2020.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	02/17 이철범
협 조
	주무관			김재성

2취수장 전동셔터 점검결과 보고

2020. 2.

암사아리수정수센터

2취수장 전동셔터 점검결과 보고

2취수장 도수관랑실의 전동셔터가 열려 있어 점검한 결과 셔터바가 과도하게 감겨 가이드레일을 이탈한 상태로 닫힘작업이 불가하여 신속히 조치하고자 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20. 2. 14(금)

❍ 전동셔터 현황

닫힘 불능	셔터바 가이드레일 이탈

❍ 점 검 자 : 공업8급 조광호, 신일금속 박현균

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

- 리미트 스위치의 작동불능으로 셔터바가 가이드레일 상부를 벗어나 닫힘작업이 되지 않는 상태로

- 방치할 경우 2취수장 도수관랑실 내에 있는 샘플링 배관 등의 동파가 우려됨

❍ 조치계획

- 건    명 : 2취수장 도수관랑실 전동셔터 보수

- 세부내역 : 리미트 스위치 점검 및 역감김 해체 1식

- 소요예산 : 약1,155천원

- 구매방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비.  끝.