문서번호	보존과학과-242
결재일자	2020.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
신장하	양필승	박현욱		02/18 송인호
협 조
	시설과장		박종식
	전시과장		정명아
	유물관리과장		홍승주

2020년 1차 소장유물보존환경 정기점검 보고

2020. 2.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 1차 보존환경 정기점검 보고

박물관 소장유물의 정기적 보존환경점검을 통해 각 재질별 보존환경 유지기준에 적합한 최적의 환경을 유지하여 손상예방 및 수명 연장에 기여하고자 함

1		추진 개요

대    상

[본관] 상설·기획·기증유물전시실, 1∼4수장고·임시수장고

기    간: 2020.1.1.∼1.31.

추진사항: 온․습도 모니터링

측정기구: 데이터로거(177-H1․175H1) 및 온도계 (Testo-625)

서울역사박물관 보존환경기준

내용 ＼ 장소		제1수장고	제2수장고	제3수장고	제4수장고	임시수장고	상설전시실	기증유물 전시실
면 적 (㎡)		86.4	475	261	521	43	3841	1076
격 납 대 표 유 물		신수품 임시보관	피모지직 목죽초칠 골각패	토도	서화탁본 고도서	금속 ․ 옥석 (복합재질)	서화 ․ 토도 ․ 금속 ․ 목제 ․ 직물 등
* 환경기준	온 도 (℃)	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2	24/20±3(夏/冬)** 夏: 5~10월, 冬: 11~4월
	습 도 (％RH)	50±5	55±5	50±5	55±5	50±5	55/50±5(夏/冬)** 夏: 5~10월, 冬: 11~4월
	조 도 (lx)	≤150	≤150	≤450	≤50	≤450	재질 및 상태에 따름
	자외선 (㎼/㎠)	0	0	0	0	0	0
	공 기 산 도	중성	중성	중성	중성	중성	중성

*「박물관내 전시 및 수장공간의 조명/공조환경기준연구 최종보고서(1996.문화체육부)」 참조

**위 기준표는 소장유물 예방보존을 위한 권고사항으로 전시실 내 항온항습과는 다름

***2019년 12월부터 제1수장고, 임시수장고 명칭 변경 (유물관리과-2556, 19.12.04.)

2		온 습 도

□ 수장고

측정인자＼장소		제1수장고	제2수장고	제3수장고	제4수장고	임시수장고	측정결과
온도 (℃)	기준	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2	적 정
	측정	20±2	20±2	20±2	20±2	20±2
습도 (％RH)	기준	50±5	55±5	50±5	55±5	50±5	적 정
	측정	50±3	56±3	50±3	56±3	50±3

※ 수장고 개선공사 완료 및 재가동

(수장고 명칭변경 1수장고→임시수장고, 임시수장고→1수장고)

제1수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

제2수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 54%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 56%RH
측정결과 : 적정 *12일~27일 밀폐훈증소독 실시		측정결과 : 적정

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

제3수장고

제4수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 56%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 56%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

임시수장고

전월	12월 평균 온습도: 20℃, 50%RH	당월	1월 평균 온습도: 20℃, 50%RH
측정결과 : 적정		측정결과 : 적정

□ 전시실

측정인자/장소		상설전시실	기증유물 전시실	기획전시실A	기획전시실B	측정결과
온도 (℃)	기준	20±3	20±3	20±3	20±3	적정 *동절기 온습도 기준 적용
	측정	20±3	20±3	18±3	18±3
습도 (％RH)	기준	50±5	50±5	50±5	50±5	적정 *전시진열장 내 조습제 설치
	측정	22∼46	16∼47	26∼37	26∼38

*기획전시 A실: 「성균관과 반촌」 2019.11.08.~2020.03.01.

**기획전시 B실: 「서울의 전차」   2019.12.20.~2020.03.29.

상설전시실

전월	12월 평균온습도: 20℃, 20~45%RH	당월	1월 평균온습도: 20℃, 22~46%RH
측정결과 : 고습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

기증유물전시실

전월	12월 평균온습도: 20℃, 13~50%RH	당월	1월 평균온습도: 20℃, 16~47%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

「성균관과 반촌」 2019.11.08.~2020.03.01.

기획전시실A

전월	12월 평균온습도: 18℃, 32~44%RH	당월	1월 평균온습도: 18℃, 26~37%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

「서울의 전차」   2019.12.20.~2020.03.29.

기획전시실B

전월	12월 평균온습도: 18℃, 31~49%RH	당월	1월 평균온습도: 18℃, 26~38%RH
측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치		측정결과 : 저습~적정 *전시진열장 내 조습제 설치

3		종합평가 및 대책

□ 수장고 (제1, 2,3,4,임시수장고)

○ 각 수장고 보존환경기준에 적합한 온습도 유지→적정

○ 제2수장고 내 밀폐훈증소독으로 인한 공조 일시정지로 온습도의            변화가 보이나(12월) 소독완료 후 정상 가동(1월)

□ 전시실 (상설·기증·기획전시실)

○ 전시실 내 평균온도는 하절기 기준18~20℃±3로 큰 폭의 변동 없이 유지→적정

○ 계절적 고습환경을 대비하여 전시진열장 내 조습제 설치 및 교체

- 끝 -