	은평소방서
수신	국립소방연구원장(화재안전연구실장)
(경유)
제목	화재현장 증거물 감정 의뢰(티바두마리치킨)

1. 관련근거

가. 화재조사 및 보고규정 제9조(감식, 감정 및 시험 등)

나. 화재증거물 수집관리 규칙 제5조(증거물의 포장), 제6조(증거물 보관·이동)

2. 서울특별시 은평소방서 관내에서 발생한 화재현장의 증거물에 대하여 다음과 같이 감정의뢰 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 화재발생 현황

1) 일 시 : 2020. 02. 04.(화) 19:28분경

2) 장 소 : 서울시 은평구 *****************************

3) 내 용 : 위 장소의 주방에서 사용 중이던 튀김기*******에서 화재가 발생하여 주방 내부와 주방 집기가 소실되고, 영업장 벽면과 천정에 그을음 피해가 발생한 화재로, 최초 발화요인은 튀김기의 식용유 탱크 외벽으로 지속적으로 누유되던 식용유가 가스 화구의 불꽃에 의해 착화 된 것으로 추정 됨.

4) 증거물 제품명 및 제조사

가) 제조회사 : ******

나) 모델명 : ******** 튀김기

다) 모델번호 : 미상

라) 구매일시 : 2015년 09월경 구매

나. 의뢰내용 : 튀김기 기기 내부의 식용유 탱크 벽체와 전원부 박스에 부착된 가스 인입관 주변에 누유된 것으로 보이는 탄화물이 고착되어 있는 것이 식별되어 발화원인 판단에 있어, 위 식용유 탱크 벽체에 고착된 탄화물 2점과, 전원부 박스에 부착된 가스 인입관 주변에서 수거한 탄화물 1점 등 총 3점에 대한 성분(유종) 분석을 의뢰 합니다.

붙임  1. 감정의뢰서 1부.

2. 증거물 화재현장 사진 1부.

3. 화재감정의뢰 증거물 별도 송부.  끝.

	은평소방서장
조사주임	임동섭		★지휘1팀장	곽정수		현장대응단장	02/18 박양수
협조자
시행	현장대응단-1150	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로962 은평소방서 현장대응단	/
전화	02)359-8412	/전송	02-382-1149	/	limds2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)