문서번호	정수시설과-2034
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	02/18 이철범
협 조
	정수과장			유준수
	주무관			남현우
	주무관			김재성

pH조정설비 CO2 유량계 점검결과 보고

2020. 2.

암사아리수정수센터

pH조정설비 CO2 유량계 점검결과 보고

pH조정설비 중 3,4계열의 이산화탄소 순시유량값이 표시되지 않아 점검한 결과 유량계 변환기의 고장이 발생되어 이에 대한 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20. 2. 4(화)

❍ 점검대상

위 치	형식 및 규격	설치년도	설치댓수
pH조정설비	코리올리 질량유량계, 50kg/min	2009년 6월	3

※ 설치 목적 : CO2 가스 유량 순시값 측정

❍ 점 검 자 : 고압가스전문관 남현우, 공업8급 조광호, CK테크피아 등

❍ 점검내용 : 유량계 고장상태 및 수리가능 여부 등

□ 점검결과

❍ 유량계 변환기의 고장에 따른 순시값 측정 불가

❍ 점검사진

유량계 현황	유량계 변환기 고장현황	3,4계열 순시값 미검출

변환기부

검 출 부

□ 조치계획

❍ 3,4계열 CO2 유량계 구매·교체

- 고장이 발생한 유량계 변환기의 PCB 등 부품단종으로 수리가 불가하며, 유량계와 호환이 되는 최신모델의 변환기(모델명 RHE28)로 교체 할 경우 예산이 약 7백만원 소요

- 기존 유량계의 검출부는 철거 후 예비품으로 보관·사용코자 하며, 변환기 일체형인 디지털 질량유량계로 교체하고자 함

	< 발주방법 >
❍ 계약방법 : 수의계약 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호 ❍ 소요예산 : 약5,300천원 ❍ 계약기간 : 계약일로부터 30일 ❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

□ 행정사항

❍ 협조사항

- CO2유량계의 교체에 따른 운영의 조정 및 수처리 감시(정수과)

❍ 향후일정

- 발주 및 계약의뢰(행정관리과)                    : ’20. 2월

- 물품 납품 및 설치작업                           : ’20. 2~3월.

붙임 : 기존 유량계 변환기 견적서 및 디지털유량계 견적서 각 1부.  끝.