문서번호	정수시설과-1453
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	02/19 김중영
협 조
	주무관			김세환
	주무관			송용배
	주무관			김인호

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 월간점검 결과보고

2020. 2.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2020. 2.

전기설비 월간점검 결과 보고

우리 정수센터  전기안전관리 직무고시·안전관리계획서 근거하여

전기설비 정기점검을 실시하여 결과를 보고 드림

□ 추진근거

❍  전기사업법 제73조 및 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

❍  2020년『전기안전관리계획』[정수시설과-1130호(2020.02.11.)]

□ 추진목적

❍  정수장·박물관 전기설비 정기점검을 실시하여 전기안전사고 대비

❍  전기설비 신뢰성 안전성을 확보하여 정전사고 최소

❍  정수장·수도박물관 외부업체 안전교육을 실시하여 전기 안전사고 예방

□ 점검대상

점검장소	사용전압	전기용량	전기설비	비 고
정수장	22.9[kV] 6.6[kV] 380/220[V]	12,000[kW]	송수펌프실, 중계펌프장, 배출수처리장, 여과지
	380[V]	88.74[kW]	태양광발전(송수실)
	380[V]	33.125[kW]	태양광발전(배출수)
	220[V]	5.04[kW]	태양광발전(2여과지)
수도박물관	380/220[V]	180[kW]	견학홀, 박물관
비상발전기	380/220[V]	320[kW]	중계펌프장 비상발전기
		260[kW]	관리본관 비상발전기
		130[kW]	아리수복구용 비상발전기
정수장(청계천)	6.6[kV]	1,535[kW]	배전반 2면	관리주체 서울시설공단
취수장(청계천)	3.3[kV]	515[kW]	수배전반 6면

□ 점검방법

❍ 특고압반 및 저압배전반 전기설비 운전설비 및 운휴설비 점검

❍ 주변전실 및 지구전기실 지팝계전기 계측 및 동작상태 점검

❍ 주변전실 및 지구전기실 정류기반 및 계측 및 경보 점검

❍ 태양광발전설비 온도측정 및 적외선 열화상카메라 측정

❍ 수도박물관 저압배전설미 및 동력설비 계측 및 운전상태 점검

❍

적외선 열화상카메라	다기능 멀티계측기

측정장비

□ 점검내용

❍ 점검일자: ’2020. 2. 11.(화) ~ 2. 18.(화), (7일)

❍ 점검인원: ******************************

❍ 점검개소: 정수장·수도박물관(주변전실, 지구전기실)·태양광설비

❍ 점검내용:  특고압설비, 변압기, 부하차단기, 고압모터, 펌프등

□ 점검결과

점검대상	점검결과	특이사항
정수장	이상없음
청계천(취수장·정수장)	이상없음
수도박물관	이상없음
※ 겨울철 주변전실, 지구전기실 고양이, 쥐 내부 출입으로 인한 정전사고 대비 출입문 폐쇄 철저

붙  임: 1. 정수장 전기설비 온도측정 점검결과표 1부

2. 정수장 온도측정 및 열화상카메라 측정사진 1부

3. 태양광발전 전기설비 점검결과표 1부

4. 태양광발전 전기설비 온도측정 및 열화상카메라 측정사진 1부

5. 비상발전기 점검결과표 1부

6. 수도박물관 월간 점검표1부

7. 수도박물관 전기설비 온도측정 및 열화상카메라 측정사진 1부

8. 정수장 월간점검 사진 1부

9. 허온온도 판정기준 1부

10. 청계천유지용수 취수장·정수장 점검결과표 각1부.  끝.