문서번호	보존과학과-254
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		서울역사박물관장
서정훈	양필승	박현욱		02/19 송인호
협 조
	시설과장		박종식
	유물관리과장		홍승주

2020년 1월

은평수장고 보존환경 관리 결과보고

2020. 2.

서울역사박물관

학예연구부 보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2020년 1월 은평수장고 보존환경 관리 결과보고

박물관 소장유물의 과학적 보존을 위해 상시관리 중인 은평수장고 보존환경 관리 결과를 보고하고자 함.

1		사업개요

□ 추진기간 : 2020. 1. 1. ~ 1. 31.

□ 대    상 : 은평1·2수장고

□ 사업내용

○ 온·습도 모니터링(일일 2회 상시모니터링)

○ 빛(조도)·공기·오염물질 측정

○ 종합적유해생물관리(IPM)

○ 유해생물 방제

○ 보존환경 측정장비 유지관리

2		보존환경 기준

구분	면적(㎡)	주요보관 유물류	환경기준
			온도	습도	조도	자외선	공기산도
1수장고	586.58	목가구	20±2	55±5	150lx이하	0	중성
2수장고	165.50	도자기, 토기	20±2	50±5	450lx이하	0	중성

※ 「박물관내 전시 및 수장공간의 조명/공조환경기준연구 최종보고서(1996.문화체육부)」참조

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 보존과학과장 : 양필승☎0173 담당 : 서정훈☎0179

3		보존환경 현황

□ 온․습도

○ 1수장고

2020년 1월 평균 온․습도 : 21.1℃, 52.9%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 값 : 온도(적정), 습도(적정)

지난 2019년 12월 평균 온․습도 :  22.1℃, 52.6%

○ 측정결과(평균) : 양호

- 평균 값 : 온도(양호), 습도(적정)

○ 2수장고

2020년 1월 평균 온․습도 : 21.4℃, 52%

○ 측정결과(평균) : 적정

- 평균 값 : 온도(적정), 습도(적정)

2019년 12월 평균 온․습도 : 22.4℃, 51.6%

○ 측정결과(평균) : 양호

- 평균 값 : 온도(양호), 습도(적정)

4		공조시설 보수

□ 1차 보수 검토 회의

○ 회의일시 : 2020년 2월 11일

○ 참 석 자 : 서울역사박물관 및 서울기록원 관련                         담당자 5명

○ 검토결과

- 지하1층 배기덕트 보수 필요

- 지하1층 공조실 급기 PIT 연결 부분 3월 중 보수예정

5		평가 및 대책

□ 평가

○ 1수장고

- 평균 온·습도 값은 적정하게 유지되고 있으나 최소 값               에서 저습(-0.2%)하고, 최대 값에서 고온 (+1.4℃)함.

○ 2수장고

- 평균 온·습도 값은 적정하게 유지되고 있으나 최대 값           에서 고온(+1.7℃)함.

□ 대책

○ 1수장고

- 최소 값 습도 및 최대 값 온도의 변동 폭이 1수장고           환경기준의 적정 범위 내에 들어갈 수 있도록 공조           시설 유지관리 및 운영 관련 부서와 긴밀히 협의

○ 2수장고

- 최대 값 온도의 변동 폭이 2수장고 환경기준의 적정           범위 내에 들어갈 수 있도록 공조시설 유지관리 및

운영 관련 부서와 긴밀히 협의

6		향후계획

□ 2020년 2월 보존환경 관리 결과보고  : 2020.  3.

7		기대효과

□ 소장 유물 손상에 대한 선제적, 사전 예방적 대응 체계 확립

□ 우수한 유물기반 조성을 통해 문화 시정을 반영한 박물관         전시 및 교육 등 다양한 형태로 유물 활용

붙임 : 1. 2020년 은평수장고 운영계획 1부.  끝.