＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	폴리케톤 계량기 성능향상 요청

1. 우리시에서는 2019년 귀 사에서 제조·생산하는 녹색기술인증제품인 폴리케톤 계량기를 도입하여 설치하여 운영 중에 있습니다.

2. 이와 관련하여 금년에도 일부 구매예정이 되어 있으나 폴리케톤 계량기의 사용에 따른 문제점 등 일부 기능 개선을 요청하오니 보다 성능이 향상된 제품이 납품 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 성능향상 요청내용

항 목	문 제 점
기물번호 시인성 향상	기물번호 시인성 어려움으로 검침 등의 불편 초래
여과망(스트레이너) 유효면적 확대	일반 황동계량기에 비해 ⅓ 수준으로 작은 모래 등이 있을 경우 소출수 또는 불출수로 시민 불편 초래
배관 연결 나사부 강화	황동 배관재(유니온, 역류방지밸브)등과 연결시 나사산의 뭉개짐으로 누수 등 우려로 현장 교체 작업자의 어려움 호소
물 흐름 표시(➡) 시인성 향상	물 흐름 표시 시인성 부족으로 역설치 등 우려

.

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	삼성계기공업,그린플로우
주무관	박철호		계측관리과장	김상동		요금관리부장	02/19 조두업
협조자
시행	계측관리과-1792	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 (합동)	/
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1019	/	fmpch@seoul.go.kr	/	대시민공개