문서번호	수질과-2176
결재일자	2020.2.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	02/21 서대훈

제16차 수돗물평가위원회 회의자료

2020. 2

상수도사업본부

(생 산 부)

第16次  會議

2020. 2. 25.(화)

본부4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제15차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제16차 정례회의 자료	3
	가. 2월 수질검사 결과 평가	3～5
	○ 광암·암사 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 붙임1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 붙임3
	나. 토 의 과 제	6
	○ ’20년 서울시 수질검사현황 보고
	○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정
	○ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 일정 선정
	다. ’20. 3월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’20. 1. 28.(화), 15:00~16:30

- 장    소 : 본부4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원

- 위    원 : *******************

******************

○ 회의안건

- ’20년 1월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정 논의

- ’20년 아리수 품질확인제 추진 계획 보고

- ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 일정 논의

- ’20년 2월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 1월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 1. 7.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

- 뚝도 수계 역삼투압(RO) 정수기 통과수가 구의 수계 필터(NF)정수기 통과수랑 다르게 일반세균이 검출된 이유는?

☞ 역삼투압 방식이 다른 필터 여과 방식보다 미생물이 검출될 확률이 더 높음. 역삼투압 방식이 저류조 탱크가 별도로 운영되는 시스템이라 가둬놓은 물 때문에 필터에서 오염된 게 아니라 외부에서 2차적인 오염이 더 생겨 미생물에 더 취약함. 요즘에는 저류조 탱크 없이 직수형식의 역삼투압 방식으로도 많이 나오기도 함

- 구의 수계 필터(NF)정수기 통과수는 총트리할로메탄 검출된 이유는?

☞ 정수기능의 활성탄이 대부분 제거를 하나 실제 필터교체나 정수기 주변 환경에 따라 다를 수 있음

- 건강하고 맛있는 물 가이드라인의 탁도 운영관리 기준 만족 여부는?

☞ 탁도의 경우 법정기준은 0.5NTU 이하이며 가이드라인은 0.3NTU이하임

법정 기준과 가이드라인 기준도 다 지켜지고 있으며 향후 수질도 기준에 만족하도록 하겠음

2. 토의과제 논의결과

▷ ’20년 수평위 조사사업 과제 선정

- 2월 정례회의(2.25.(화))에서 최종 연구과제 선정

- 과제추진 : 3월 ~ 10월 (예산 5,000만원)

- 제안과제

(’20.1.28.현재)

연번	연구과제(안)	제안위원
1	*********************************	***
2	************ **********************	***
3	*****************	***

- 2월 정례회의시 최종 연구과제 선정 및 연구과제의 성과를 높이기 위해 예산 활용 방법의 다양화로 과제를 수행했으면 함

☞ 연구과제에 계약 방법 등 행정적인 부분 검토 후 향후 보고하겠음

▷ ’20년 아리수 품질확인제 추진 계획 보고 : 원안대로 추진

▷ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍(공동연수) 일정 논의

- 1박2일(안)과 2박2일(안) 및 일정(4월, 5월 중)

☞ 일정별 안을 재안내하여 희망일정 파악 후 2월 정례회의시 보고하겠음

▷ 서울물연구원에서 실시하고 있는 수질검사현황 공유 요청

- 서울시에서 실시하고 있는 수질검사현황 및 수질검사 방법 등

2. 제16차 정례회의 자료

가. 2월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2020. 2. 4.(화), 눈

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4 (채수)
기온 (℃)	관측	6.0	5.2	3.9	2.6	1.5	-0.4	-1.6
	평년	-2.3	-2.2	-2.3	-2.4	-2.3	-2.0	-1.7
강수량 (mm)	관측							1.7
	평년	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2

※ 채수주간(’20. 1. 29. ~ ’20. 2. 4.) : 강수량 1.7mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
광암	송파구 석촌호수로 20길 13 ****************	송파구 송파대로 445 ******************	송파구 송파대로 445 ******************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
암사	강남구 선릉로 8 ***************** ********	강남구 선릉로 8 ***************** **************	강남구 선릉로 8 ***************** *********

- 정수기 물 : 2개 지점

광암		암사
	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ******* ○필터교환: ***********		<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: ***********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월
광암	500	20	5.1	3.2	7.7	8.1	2.6	2.4	0.12	0.06
암사	200	70	5.1	3.8	7.6	8.0	2.0	3.6	0.11	0.11

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월	’19.11월	’20.2월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.35	0.31	7.2	7.3	0.006	0.007	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.28	0.20	6.9	6.8	0.011	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.08	0.19	0.09	6.9	6.9	불검출	0.047	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.59	0.51	7.2	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.38	0.25	6.9	6.9	0.009	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.06	0.26	0.25	7.0	6.9	0.003	0.006	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	6.8	0.2	0.6	0.012	0	불검출
		정수기	6.7	불검출	불검출	불검출	10	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	6.9	0.25	0.9	0.015	0	불검출
		정수기	6.9	불검출	불검출	불검출	20	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                             (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	불검출	2	2.0	3.2
	정 수	불검출	불검출	0.9	0.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	뷸검출	불검출	0.9	0.6
	탱크수	불검출	뷸검출	0.8	0.6
암사 정수센터	원 수	불검출	2	2.0	3.8
	정 수	불검출	불검출	1.1	0.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	뷸검출	불검출	1.2	0.9
	탱크수	불검출	뷸검출	1.2	1.3

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. 보고 및 토의과제

○ ’20년 서울시 아리수 수질검사 관련 업무 공유 (서울물연구원)

○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 선정 논의

- 과제추진 : 3월 ~ 10월 (2~3건 5,000만원)

- 제안과제

연번	연구과제(안)	비고 (제안위원)
1	*********************************	***
2	**********************************	***
3	*****************	***

※ 2020년 수돗물평가위원회 연구과제(안)별 설명 참고

○ 수평위 워크숍(공동연수) 일정 재논의

- 일정 변경 사유

· 코로나바이러스로 인한 워크숍 등 단체행사 취소·연기 불가피

· 을지태극연습(5월말)으로 해당 일자 워크숍 행사 진행 불가능

다. ’20. 3월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2020년 3월 3일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제17차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2020. 3. 31. (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’20년 3월 수질검사 평가, ’20년 수평위 조사‧연구과제 보고 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터, 서울물연구원) 각 1부.

3. 2월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. 2020년 수평위 조사 연구과제(안) 등 1부.

5. 서울시 수돗물 수질검사현황 등 1부(따로 붙임).

6. 수평위 워크숍 일정 논의 1부(따로 붙임). 끝.