문서번호	기술진단과-1908
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
동세원		김기윤	02/25 서대훈
협 조

에코스마트상수도시스템 개발(Phase Ⅱ) 사업 4차년도 4분기 연구추진 실적 보고

2020. 2.

생  산  부

(기술진단과)

에코스마트상수도시스템 개발(Phase Ⅱ) 사업

4차년도 4분기 연구추진 실적 보고

상수도분야 기술개발을 위하여 환경부 「Eco-Smart 상수도시스템 개발(2단계)」기술개발 사업의 4차년도 4분기 추진실적에 대하여 아래와 같이 보고 드림

4차년도 2019.1.1.~12.31.기간 중 2019.10.1.~12.31.(3개월) 기간을 말함.

Ⅰ		사업개요

목  적 : 상수도분야에 기술개발 집중 투자를 통한 상수도산업의 신성장 동력화와 세계 최고수준의 기술 확보

기  간 : 2016. 8. 1.~2021. 4.30.(5년)

주  관 : 환경부(수도정책과)

※ 상수도시스템개발사업단(단장 고려대학교 최승일 교수)

정수센터별 연구현황

구 분	광암정수센터	영등포정수센터	강북정수센터
기 간	’16.8월~’21.4월(5년)	’16.8월~’21.4월(5년)	’16.8월~’21.4월(5년)
예 산	979백만원	190백만원	3,912백만원
과제명	고부하율 기반 고속 응집/부상 시스템 개발	AOP 공정향상 메커 니즘 규명실험 평가	유지관리 고도화를 위한 막기반 융·복합 기술
책임자	********** *********	************ *******	*********** *******
시설규모	300㎥/d, 100㎡	50㎥/d, 25㎡	1,000㎥/d, 306㎡
연구시설

Ⅱ		분기 연구실적

기    간 : 2019. 10. 1.~ 12. 31.(4차년도 4분기)

1차년도 2016.3.1.~2017.4.30. 2차년도 2017.5.1.~2018.2.28. 3차년도 2018.3.1.~12.31. 4차년도 2019.1.1.~2019.12.31. 5차년도 2020.1.1.~2021.4.30.

근    거 : 사업관리 세부운영 협약 제3조(실증단지 운영)

[ 단국대학교 산학협력단 – 광암정수센터 ]

	< 목표 및 연차계획 >
◇ 목 표 : 부상보조제를 이용 응집/부상 최적화 시스템 개발 ◇ 연차별 연구계획(’16.8월 ~ ’21.4월(5년))

분기내 연구실적

○ DAF와 저에너지형 splitting type 미세기포 발생장치의 BVC 분포 파악

- FPF 2~3 bar에서는 미세기포 양이 5~30um 범위에 분포한 반면 DAF 3bar에서는 큰 변화없이 일정한 저용량으로 미세기포가 분포됨을 알 수 있음

향후 연구계획

○ 협약해지 예정 및 성남정수장으로 이전하여 후속 연구 진행

- 산학협력단 내부 사정으로 협약 해지 요청 상태이며, 성남정수장에서 후속 연구 진행할 예정

[ 서울시립대학교 산학협력단 – 영등포정수센터 ]

	< 목표 및 연차계획 >
◇ 목 표 : 고급산화법(AOP) 기술 최적화를 위한 장치개발 ◇ 연차별 연구계획(’16.8월 ~ ’21.4월(5년))

분기내 연구실적

○ 오존/과산화수소 운영 조건에 따른 최적 운전 인자 도출

- 오존 처리 효율 극대화 및 잔류오존 제거를 위해 주입하는 과산화수소는 오존의 반응성을 증가시키는 것으로 확인됨

향후 연구계획

○ 취수원수에 포함되어 있는 이취미 유발물질(물속에 맛 또는 냄새를 내는 원인 물질)이나 난분해성(예 : 잔류의약물질 등) 물질 제거에 관한 연구

- 세부 연구 방향 및 내용 등은 ’20. 3월 중 영등포아리수정수센터와 협의하여 정할 예정임

[ 성균관대학교 산학협력단 – 강북정수센터 ]

	< 목표 및 연차계획 >
◇ 목 표 : 유량균등분배 기술 기반 막여과스마트 스키드 장치개발 ◇ 연차별 연구계획(’16.8월 ~ ’21.4월(5년))

분기내 연구실적

○ 1계열 유량균등분배 막여과 파일럿 플랜트 운영

- ’18.11월 장치설치를 완료하여 12월 시운전을 수행하였으며, 현재 간헐적 운전을 통해 막여과 설비의 유량균등분배 시뮬레이션 평가 중

- 막여과 파일럿의 시운전 및 유량분배 평가를 위해 제 1계열 막여과 장치를 간헐적 운전하여 여과 공정 또는 역세척 공정의 수행 시에 기록되는 막간 차압의 변화와 유입 유량의 변화 측정

○ 2계열 표준 막여과 파일럿 플랜트 운영

- ‘18.4월부터 자동운전 및 막여과설비의 장기 여과성능 평가를 연속적으로 수행 중

․ 기계장치 부하테스트(팔당 원수 적용), 운영상태 상시 점검

․ 막여과장치 자동화 운전

․ 유입/처리수 수질분석

향후 연구계획

○ 유량균등분배 진단장치 및 유량분배 적용 장치의 적용을 통한 유량불균등 편차 저감에 관한 연구 및 유량분배 적용 장치의 최적화 방안 제시

○ 2계열 파일럿 설비 자동운전 및 여과성능평가 진행

Ⅲ		행정사항

Pilot 시설물 유지관리 철저

○ 협약 만료 전 Pilot 시설물 철거 및 원상복구 확행

○ 단국대 산학협력단 협약 해지 검토(’20. 3월 중)

연구결과에 대한 모니터링 지속 실시

○ 연구기관별 실증단지 운영계획에 의하여 연구진척도 체크

○ 분기별 연구실적 보고

유관기관(부서)별 행정지원 체계 유지

○ 상수도사업본부(생산부) : 총괄

- 에코스마트상수도시스템 사업관리 총괄운영

○ 정수센터

- 정수센터별 연구진 등 출입자 관리 철저

- 연구용 Pilot Plant 구축에 행정지원(단, 사업비용 및 전력비 등은 제외)

- 연구에 필요한 운영정보(수질) 자료 협조

따로 붙임 : 1. 단국대학교 산학협력단 연구실적

2. 서울시립대학교 산학협력단 연구실적

3. 성균관대학교 산학협력단 연구실적  각 1부.  끝.