문서번호	연구지원부-2672
결재일자	2020.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
원문관		성정웅	02/25 代신덕순
협조
	총무팀장		신덕순

신관 옥상 송풍기 정비 계획

2020. 2.

연구지원부

(시설관리팀)

신관 옥상 송풍기정비 계획

신관 옥상 A동·B동 배기시설인 송풍기가 장시간 사용으로 인해 소음·진동 발생 및 비정상적인 작동으로 전문 시공업체를 통해 정비하여 쾌적한 실험환경을 조성하고자 함

Ⅰ	연구동 실험실 송풍기 현황(총21대)

위 치	송풍기 현황(가동중)		수리대상	비 고
신관A동 옥상	5hP	11대	2대(10hp, 5hp)
	10hP	1대
신관B동 옥상	5hP	9대	2대(5hp)

□문제점

○실험실 배기시설인 송풍기가 장기간 사용으로 소음·진동이 발생

○송풍기 소요풍량이 부족하여 실험실내 유해가스 배출불량

Ⅱ	세부추진계획

□정비(수리) 계획 및 방법

○위    치: 신관 A동·B동 옥상

○수리내용: 소음·진동 발생 및 소요풍량이 적은 송풍기부터 순차수리(4대)

○수리방법: 송풍기 내부 베어링 교체 및 평형(밸런스)교정 등

○계약업체: 송풍기 수리전문업체

□소요예산: 6,000천원

○소음·진동 발생 송풍기 수리비용: 3,000천원☓2회≒6,000천원

○ 지출방법: 연구지원부 신용카드로 결제

○ 예산과목: 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리 공공운영비

Ⅲ	향후 추진일정 및 계획

□ 추진일정

○오작동 송풍기 정밀진단 및 견적의뢰(전문업체)

○송풍기 정비(수리) 분기별 시행 : 2020.3월 ~ 10월까지

□ 향후 점검계획

○소요용량 부족하거나 고장난 송풍기 수시 점검실시

○연구원 노후된 송풍기를 점검 ․정비하여 쾌적한 실험실 환경조성.  끝.