문서번호	계획설계과-2109
결재일자	2020.2.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계획설계과장		급수부장		상수도사업본부부본부장
권오정	송헌영		이규상		02/24 구아미
협 조

배수지 등 구조물 관리개선방안 마련 용역』 준공기한 연기 보고

2020. 2.

상수도사업본부(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『배수지 등 구조물 관리개선방안 마련 용역』

준공기한 연기 보고

현장조사 기간 제한에 따른 과업순연 및 현장감 있는 유지관리지침 마련을 위한 추가 기간이 필요하여 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 배수지 등 구조물 관리개선방안 마련 용역

□ 사업기간 : 2019.5.2 ~ 2020.2.25.(*********)

□ 계 약 사 : ****************************

□ 대     상 : 정수지 6개소, 배수지 100개소(염소에 접하는 콘크리트 구조물)

□ 사업내용

○ 배수지 등 상수도 구조물의 특성에 맞는 성능 및 품질관리 기준 마련

▶ 일반 토목구조물과 동일하게 구조적 안전 중심 관리	⇒	▶ 사용환경(염소 등 접촉)을 고려한 성능 및 품질관리

○ 염소 등 접촉에 따른 상수도 구조물 성능 개선

Ⅱ		추진경위

□ 상반기 배수지 등 현장조사 (46개소)	: '19. 05.~06.

□ 상반기 현장조사 결과분석                         : '19. 07.~08.

□ 착수보고회(1차 자문회의)	: '19. 08. 06.

□ 구조물 국내외 유지관리 자료 분석 및 실내시험 시행	: '19. 08.~09.

□ 하반기 배수지 등 현장조사 (47개소)	: '19. 10.~12.

□ 중간보고회(2차 자문회의)	: '19. 12. 03

□ 열화원인 분석을 위한 추가실험(EPMA) 시행	: '19. 12.

□ 3차 자문회의	: '20. 01. 31

Ⅲ		보고내용

□ 배수지 등 구조물 현장조사 기간 제한에 따른 과업기간 부족

○ 배수지 내부 조사 및 코어채취를 위해 배수지 항 청소시기(상․하반기)에 맞춰 현장조사를 수행함에 따라 배수지 항내부 열화 원인분석 등 과업 내용 검토기간 절대 부족

- 착공(’19.5월) 후 ’19년 상반기 청소일정 등으로 46개소만 조사하고, 나머지 47개소는 하반기(’19.12)에 조사 완료함

※ 항 내부에서 시편채취 등 현장조사를 수행하기 위해서는 배수지 단수 등으로 상․하반기 항 청소에 맞추어 조사 필요

○ 배수지 열화의 주 원인을 염소이온에 의한 염해로 판단하였으나, 현장조사 종합결과 염해에 의한 열화는 미미한 것으로 판단되어 추가 확인 실험(EPMA-칼슘용출시험)을 ’19.12월에 착수

□ 전문가 및 수도사업소 의견 수렴 및 요구사항 반영 기간 필요

○ 자문회의(1/31) 결과에 대한 구조물 및 방수/방식 전문가 및 일선 유지관리 사업소의 충분한 의견 수렴 및 반영을 위한 기간 필요

- 현장에서 실질적으로 활용 가능한 유지관리매뉴얼 마련을 위해 전문가와 수도사업소 담당 등 관련자 충분한 의견 수렴 필요

○ 자문회의 추가 검토 사항 반영

- 수처리 구조물에 합당한 적정 보수공법 추가 검토 필요

- 콘크리트 표면열화 깊이별 보수 및 모체 강화 방안 추가 검토 필요

Ⅳ		조치내용

□ 용역 준공기한 연기

○ 당초 : 2019. 05. 02. ~ 2020. 02. 25.

○ 변경 : 2019. 05. 02. ~ 2020. 06. 30.(126일 연기)

□ 지체상금 부과여부 : 미 부과 (계약금액은 변경없음)

Ⅴ		행정사항

□ 용역기간 변경사항을 재무회계과에 통보하여 변경 시행