문서번호	시설보수과-746
결재일자	2020.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	02/25 정훈모
협 조	주무관			이석근
	주무관			박정우
	주무관			이생기
	주무관			김민호
	주무관			송진수

2020년 차집관로 시설물 유지관리 및 점검계획

2020. 02.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2020년 차집관로 시설물 유지관리 및 점검계획

차집관로 시설물의 효율적이고 체계적인 유지관리를 위해 점검을 실시하고   점검결과에 따라 사전 조치하여 원활한 하수처리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

- 제7장 하수도 제44조(안전 및 유지관리계획),제45조(안전점검의 실시)

Ⅱ		유지관리 예산

공통분야 유지보수 : 2,400백만원

- 유지보수 800백만원, 준설 800백만원, 준설토 처리 400백만원, 정밀조사용역 400백만원

Ⅲ		점 검 개 요

차집관거 시설현황

구 분	관거현황	맨 홀	우수토실	환 기 구	수 문
중랑천외 25개하천	185Km	2,018개소	569개소	39개소	26개소

점검계획

〇 일상점검 : 차집관로 유지보수 기동반 일일점검

〇 정기점검 : 연 3차례 점검

- 해빙기 : 2020.03.03. ~ 2020.03.23.

- 상반기 : 2020.05.06. ~ 2020.05.26.

- 하반기 : 2020.10.05. ~ 2020.10.26.

〇 특별점검 : 집중호우, 태풍, 차집관로 시설물 문제점 발견 등 필요시

Ⅳ		점 검 방 법

노선별 도보순찰 점검(2~3인 1조)

중점점검대상 : 둔치상 자전거도로 및 산책로 있는 11하천

〇 자양노선, 청계천, 정릉천, 성북천, 우이천, 중랑천, 방학천, 도봉천, 무수천, 당현천, 묵동천

세부점검 사항

〇 차집관거 : 토사퇴적 등 유수소통장애, 관거 손상. 세굴 및 월류 여부

〇 맨    홀 : 뚜껑 밀폐장치 기능, 덮개 파손 및 매몰 여부

〇 우수토실 : 스틸그레이팅 이탈, 구조물 파손 및 월류 여부

〇 환 기 구 : 기능유지 및 시설물 파손 여부

Ⅴ		조 치 계 획

경미한 사항 현장 즉시조치

소규모 토사퇴적 및 구조물 손상은 직영 작업반 보수

직영 작업반 보수가 곤란한 사항은 연간단기 계약업체에 작업 지시하여 정비

붙임  1. 차집관로 현황 1부.

2. 하천별 위치도 2부.

3. 시설물 점검표 1부.

4. 해빙기 점검세부 계획 1부.  끝.