문서번호	기전설비과-2192
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	02/26 서대훈
협 조
	시설과장			송병욱

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!□

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

기계분야 실정보고 검토결과

2020. 2.

상수도사업본부

[생산부]

「우면산가압장 급수체계 개선공사」

기계분야 실정보고 검토결과

「우면산가압장 급수체계 개선공사」추진 중 전력비 절감을 위한 암사 저양정계통 송수펌프 교체와 관련 감리단에서 제출한 실정보고를 검토 후 그 결과를 보고 드림,

□ 공사개요

○ 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선공사

○ 공사기간: 2017. 12. 13.〜2020. 5. 30.

○ 사 업 비: 총 14,005백만원

○ 시 공 사: 국정종합건설(주), 태광이엔씨(주)

○ 주요 공사내용

- 양재가압장 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프교체 : 7대(암사저양정)

- 송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

○ 급수계통도

□ 실정보고 주요내용(책임건설사업사업관리기술자)

○ 송수펌프 교체공사관련 설비개선 검토

- 관련근거 :「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」

제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사설계의 변경

- 검토사유 : 송수펌프 교체에 따른 기초패드의 보수보강과 송수펌프 4호기 흡입측 유입밸브(900A)의 점검, 교체작업을 위한 신축관 설치 및 철거 시 발생하는 발생자재에 대한 고재비 반영이 필요함.

- 검토내용

․ 송수펌프 설비개선 계획

구 분	공 사 내 용	수 량	비 고
송수펌프 기초패드	기초콘크리트 헐기	10.01 m3	신규
	기초콘크리트 타설	13.77 m3	신규
송수펌프(4호기) 유입배관	신축관(900A) 신설	1 개소	신규

․ 발생자재 처리계획

품 명	설치년도	수량(대)	중량(kg)	비 고
원심펌프 (주 4대, 보조 2대)	2007	6	25,520	철거
전동기 (주 4대, 보조 2대)	2007	6	16,220	철거
체크밸브 (800A 5대, 700A 2대)	1994~2002	7	9,700	철거
계	19	19	51,440

※ 4호기 펌프 및 전동기 제외(설치년도 2015년)

- 책임건설사업관리자 검토의견

․암사 저양정계통 송수펌프 교체공사는 기존 모터펌프 규격과 상이한 모터펌프가 제작 설치되는 공사로 공통가대의 제원이 서로 상이하며 기존 기초콘크리트도 노화되어 있어 기초콘크리트의 보강작업이 필요한 실정이며,

․기존 송수펌프 4호기의 유입측 배관에는 신축관이 설치되어 있지 않아 밸브 고장 발생 시 분해 점검보수 및 교체작업 등이 곤란한 상태이므로 신축관을 설치하는 설비 개선이 필요함.

․또한, 현재 계약되어 있는 기계공사 내역서 상 철거 시 발생하는 자재에 대한 고재처리 내역이 반영되어 있지 않은 상태이므로 고재비에 대한 반영이 필요하며, 이에 따른 공사비 증가************는 추후 설계변경 시 반영 조정하는 것이 타당함.

□ 실정보고 검토결과

○ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- 송수펌프 설비개선

․신규 펌프 규격 변경에 따른 공통가대의 크기가 변경되어 펌프 및  전동기가 충분히 견고하게 지지될 수 있도록 기존 기초패드의 보수 보강이 필요하며, 송수펌프 4호기 흡입 측 유입밸브의 보수 및 교체를 위한 신축관 설치가 타당함.

- 발생자재 처리계획

․철거공사 시 발생되는 발생자재(모터펌프, 체크밸브)는 내용연수 경과 및 노후로 재사용이 어려우므로 추후 설계변경 시 고재비 반영이 타당함.

**********************************************

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증・감	비고
가.순공사비	*******	*******	**********
- 기자재 설치, 철거, 교체비	******	******	*
- 배관 자재비	******	******	**********
- 배관 설치비	******	******	**********
나. 고재비	****	*******	**********
다. 제경비	******	*******	**********
도급액	*******	*******	**********

□ 향후계획

○ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 향후 설계변경 등 조치.

붙임  감리단 실정보고 1부.  끝.