문서번호	누수방지과-2607
결재일자	2020.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김주연		이태형		02/27 신용철
협 조
	주무관				김영일

2020년 1월 공급량 분석 보고

2020. 2.

상수도사업본부

(시설관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 1월 공급량 분석 보고

2020년 1월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 공급량(1월): 92,980천㎥ ⇒ 전년 대비 2,674천㎥ (-2.8%) 감소

(단위 : 천 ㎥)

구 분		2018년	2019년	2020년	전년대비 증/감량	증/감율(%)
1월	총 공급량	96,538	95,654	92,980	- 2,674	-2.80
	일평균 공급량	3,114	3,086	2,999	- 86	-2.80

- 최근 3년간 총 공급량 감소에 따라 일평균 공급량이 감소함

- ’20년 1월 총 공급량은 92,980천㎥으로 전년 동월대비 2,674천㎥ 감소   (-2.8%) 하였으며, 1일 평균공급량은 2,999천㎥으로 86천㎥ 감소함

○ 사업소별 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2020년 1월	92,980	11,548	9,981	11,838	9,237	12,326	13,978	10,830	9,723	3,520
2019년 1월	95,654	11,941	10,190	12,522	9,427	12,587	14,533	11,338	9,904	3,212
증 감 량	- 2,674	- 394	- 209	- 684	- 190	- 262	- 555	- 508	- 181	308
증 감 율(%)	- 2.80	- 3.30	- 2.05	- 5.46	- 2.01	- 2.08	- 3.82	- 4.48	- 1.82	9.60

- 8개 사업소 공급량 모두 감소(2,982천㎥↓)하였으나, 시계외 공급량이 증가(308천㎥↑)하여 전체 공급량은 2,674천㎥ 감소함

- 동부, 강남, 남부 사업소 순으로 공급량 감소율이 높음

- 하남, 다산신도시 등 입주 증가로 전년대비 시계외 공급량 9.6% 증가함

○ 일일 공급량 현황

2018년 1월						2019년 1월					2020년 1월					증감 (B-A)
일자		공급량	최저	최고	강수량	요일	공급량(A)	최저	최고	강수량	요일	공급량(B)	최저	최고	강수량
1	일	2,956,390	-5.1	3.8		화	3,052,607	-8.2	-0.6		수	2,943,940	-6.5	0.3	0.1	-108,667
2	월	3,052,403	-4.3	1.8		수	3,148,147	-8.8	0.2		목	3,023,117	-0.7	3.8		-125,030
3	화	3,022,024	-7.1	-0.4		목	3,130,189	-8.4	3.2		금	3,024,330	-3.4	4.6		-105,859
4	수	3,055,637	-8.7	-0.7		금	3,112,162	-6.2	4.1		토	2,931,438	-2.8	6.1		-180,724
5	목	3,003,462	-5.6	1.6		토	3,103,067	-5.5	1.1		일	3,013,025	-3.2	6.6		-90,042
6	금	3,031,237	-6.8	2.9		일	3,067,572	-6.3	2.7		월	3,038,509	0.6	4.6	1.8	-29,063
7	토	2,985,294	-5.7	2.8		월	3,136,577	-6.2	3.1		화	2,954,804	4.2	7.7	46.3	-181,773
8	일	3,071,323	-1.2	4.0	0.9	화	3,109,547	-7.2	0.5		수	2,993,270	-0.4	8.9	11.6	-116,277
9	월	3,022,908	-6.1	-1.2	0.5	수	3,056,678	-9.4	1.3		목	3,012,313	-3.1	2.0		-44,365
10	화	3,039,430	-10.3	-4.8	0.3	목	3,113,187	-4.5	3.0		금	3,047,646	-4.3	4.2		-65,541
11	수	2,994,595	-13.6	-7.4		금	3,091,399	-0.4	7.2		토	2,995,981	-2.6	3.9		-95,418
12	목	3,052,020	-15.3	-5.4	0	토	3,083,823	-0.6	8.0		일	2,995,954	-3.5	2.8		-87,869
13	금	3,093,232	-6.6	-1.2	0.4	일	3,045,772	-3.0	7.6		월	3,023,279	-4.7	0.2		-22,493
14	토	3,106,784	-4.4	5.4		월	3,125,065	-2.4	5.3		화	3,040,969	-5.7	2.6		-84,096
15	일	3,209,681	1.8	7.7	0.2	화	3,092,794	-7.2	2.6	0	수	3,031,571	-6.4	2.2		-61,223
16	월	3,114,323	0.1	6.8	0	수	3,090,150	-10.1	-1.1	0	목	3,011,913	-5.5	3.2		-78,237
17	화	3,060,075	2.4	8.7		목	3,034,827	-3.2	4.0	0	금	3,009,286	-4.8	4.9		-25,541
18	수	3,078,797	0.3	4.5	0	금	3,100,990	-4.6	6.7		토	3,053,546	-4.1	5.9		-47,444
19	목	3,039,445	-2.5	5.5		토	3,065,730	0.0	8.5		일	3,038,495	-0.4	5.3	0.6	-27,235
20	금	3,044,901	-1.0	6.9		일	3,058,213	-5.5	4.0		월	3,043,922	-3.3	5.5		-14,291
21	토	3,019,957	-3.7	5.5		월	3,078,110	-6.7	4.2	0	화	3,027,227	-5.6	5.5		-50,883
22	일	3,067,915	-5.3	4.0	3.3	화	3,096,792	-3.3	7.1		수	3,078,414	-0.1	7.8		-18,378
23	월	3,070,573	-14.6	-5.3		수	3,072,654	-0.8	7.0		목	3,101,151	0.0	9.9		28,497
24	화	3,094,722	-16.3	-10.7		목	3,055,954	-4.6	6.5		금	3,040,024	-1.3	7.4		-15,930
25	수	3,182,574	-16.4	-9.5		금	3,098,750	-3.8	2.6		토	2,673,925	0.6	8.8		-424,825
26	목	3,234,853	-17.8	-10.7		토	3,053,857	-6.5	2.4		일	2,655,337	-0.2	11.9		-398,520
27	금	3,335,796	-15.9	-3.5		일	3,046,341	-6.6	5.1		월	2,921,702	4.8	7.5	0.1	-124,639
28	토	3,377,110	-9.3	-1.2		월	3,140,014	-2.4	4.5	0	화	3,012,792	4.3	9.9	0	-127,222
29	일	3,430,539	-11.6	-4.7		화	3,080,069	-5.6	7.0		수	3,059,007	3.2	9.6		-21,062
30	월	3,305,312	-11.4	-0.8	2.9	수	3,070,533	-2.8	6.6		목	3,095,982	1.4	10.4		25,449
31	화	3,385,086	-5.2	0.0	0	목	3,042,592	-6.2	2.3	0	금	3,087,565	1.4	8.9	0	44,973
계/평균		96,538,398	-7.3	0.1	8.5		95,654,162	-5.1	4.1	0		92,980,434	-1.7	5.9	60.5	-2,673,728

- 설 명절 연휴 기간(1. 24.~1. 27.) 감소량 : - 964천㎥ 감소

- 1.2.~1.7.(전년동월 대비 최저기온 평균 5.6℃ 상승↑): - 712천㎥ 감소
*1월 중 최저기온 평균 차이가 가장 큰 기간

- 인구수 전년 동기 대비 32천명 감소에 따른 공급량 추정 감소량 : -305천㎥ 감소

- 전년 동월(1,407천㎥)대비  누수 감소량(추정) : -491㎥ 감소

구 분	'18년 1월	'19년 1월	'20년 1월	전년대비
일 평균기온(℃)	-4.0	-0.9	1.6	2.5
평균 최고기온(℃)	0.1	4.1	5.9	1.8
평균 최저기온(℃)	-7.3	-5.1	-1.7	3.4
강우일수(일)	7	0	6	6
강우량(mm)	8.5	0	60.5	60.5

○ 기온 및 강수량 현황

- 일 평균기온은 1.6℃로 전년대비 2.5℃↑, 평균 최저기온이 –1.7℃로 3.4℃↑,     평균 최고기온이 4.1℃로 전년대비 1.8℃↑ 높음

- 강우일수 6일로 전년보다 6일 많고, 강우량은 전년대비 60.5mm 증가함

○ 최근 3년간 기온 비교(1월)

- 최근 3년간 1월의 기온이 계속적으로 상승함

2		공급량 분석

1. 전년 대비 32천명 인구 감소에 따른 공급량 305천㎥ 감소 예상

- 2020년 1월 서울시 전체 인구는 9,733천명으로 전년 동기 대비 32천명 감소하여

1인 1일 급수량이 316ℓ→308ℓ로 전년대비 8ℓ 감소함

- 32천명 감소에 의한 공급량 예상 감소량: 305천㎥

‣감소량: 32천명(↓) × 308일․인(ℓ) × 31일 = 305천㎥(↓)

- 중부, 강남, 강동을 제외한 5개 사업소 인구수는 감소하고, 8개 사업소  모두 세대수는 63천 세대 증가(1.5%↑)하고, 수전수는 28천 수전(1.8%↑) 증가함

○ 사업소별 인구수 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-33	6	-6	-18	-21	-8	-6	1	19
2020년 1월	9,733	949	1,164	1,395	1,179	1,456	1,496	977	1,117
2019년 1월	9,766	943	1,170	1,413	1,200	1,464	1,502	976	1,098
증감률(%)	-0.3	0.6	-0.5	-1.3	-1.8	-0.6	-0.3	0.1	1.8

- 8개 사업소 중 북부의 인구수가 전년대비 가장 크게 감소(21천명↓)하였으며,
강동이 가장 크게 증가함(19천명↑)

- 서울시 전체 인구는 33천명↓, 전년대비 0.3%↓ 감소함

- 사업소별 인구수와 공급량의 변화가 비슷한 추세임

○ 사업소별 세대수 현황

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	63	9	7	3	1	9	15	5	14
2020년 1월	4,334	440	524	646	500	617	736	407	464
2019년 1월	4,271	431	517	643	499	608	721	402	450
증감률(%)	1.5	2.1	1.2	0.6	0.2	1.5	2.1	1.2	3.1

- 8개 사업소 모두 세대수 증가(남부, 강동 순으로 증가수가 많음)

○ 세대수 및 1인 1일 급수량

(단위: 천 명)

구 분	인구수(명)	세대수	세대당 인구(명)	1인1일급수량(ℓ)
증・감	- 33	63	- 0.04	- 8
2020년 1월	9,733	4,334	2.25	308
2019년 1월	9,766	4,271	2.29	316

○ 사업소별 수전수 현황

(단위: 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	28	4	2	5	0	5	9	1	2
2020년 1월	2,189	217	287	306	292	347	316	194	230
2019년 1월	2,161	213	285	301	292	342	307	193	228
증감률(%)	1.8	0.8	1.8	0.2	1.3	2.8	0.5	0.8	1.3

- 남부, 동부, 강서 수전 증가수가 많음

2. 설 명절 인구 이동 증가에 따른 공급량 964천㎥ 감소

- 23일, 30일, 31일을 제외한 모든 일자에 전년대비 공급량이 전체적으로 감소함

- 24일~27일(964천㎥ ↓)이 두드러지게 감소한 이유는 설 명절 기간(4일)으로         귀성객이 가장 많은 설 전날과 설날 당일에 공급량이 특히 감소함

○ 일자별 공급량 비교

- 설 명절 연휴 기간(1.24~1.27) 중 감소폭이 크며, 대체로 전년도 최저기온    차이가 큰 초순이 공급량의 차이가 나타나는 것을 알수 있음

3. 누수량 491천㎥ 감소에 따른 공급량 감소

○ 2019년 월별 누수량

(단위: 천㎥)

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
누수량(GIS상)	611	43	15	48	51	54	52	44	55	66	45	59	79
비중(%)	100	7.03	2.51	7.81	8.26	8.90	8.50	7.17	9.07	10.81	7.32	9.66	12.98
*추정 누수량	20,022	1,407	502	1,563	1,654	1,781	1,702	1,435	1,816	2,164	1,466	1,934	2,598

*추정 누수량: GIS시스템 상의 비율로 누수량을 추정
*GIS상 누수량은 정확한 누수량을 반영하기 어려운 점이 있어, GIS상 월별 비중으로 실제 누수량을 추정함

-  전년 동월 누수량 대비 ‘20년 1월 추정 누수 감소량: -491천㎥

‣ GIS 1월 누수량(28천㎥) 근거 1월 추정 누수량: 916천㎥

‣ 916천㎥(’20년 1월 추정 누수량) – 1,407천㎥(’19년 1월 추정 누수량) = -491천㎥

- ‘19년 월평균 누수량(1,668천㎥)보다 ’20년 1월 추정 누수량(916천㎥)이 752천㎥   감소한 것은 ’19년도 노후 상수도관 정비 영향 등으로 누수건수(770→643건), GIS상
누수량(43→28천㎥) 감소가 주원인으로 추정됨

‣ ‘19년 노후 상수도관 정비실적 : 109.1㎞(배급수관 89.7㎞, 송배수관 19.4㎞)

-  전년 대비 GIS상 누수 127건(770건→643건), 누수량 14,621㎥(42,978㎥→28,357㎥)감소함

- 누수량이 크게 감소한 동부(4,603㎥↓), 강남(6,318㎥↓)의 전년대비 공급량이
각각 5.46%, 4.48% 감소함

‣’19년 1월 대형누수(700mm이상): 강남1건, 동부 3건 발생

○ 사업소별 누수 건수

(단위: 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-127	3	41	-8	-52	-84	-1	-22	-4
2020년 1월	643	115	93	114	54	65	104	57	41
2019년 1월	770	112	52	122	106	149	105	79	45

- 북부사업소는 전년대비 52건(-50.9%), 강서는 84건(-43.6%) 감소함

○ 사업소별 누수량

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-14,905	-1,400	-1,553	-4,603	-1,092	-2,685	-2,062	-6,318	1,702
2020년 1월	28,073	7,267	3,737	2,345	646	3,131	2,061	6,301	2,585
2019년 1월	42,978	8,667	2,184	6,948	1,738	5,816	4,123	12,619	883

- 강남, 동부사업소 순으로 누수 감소량이 가장 많음

- 강동사업소 누수량은 증가함

○ 구경별 누수복구 현황

(단위: 건,㎥)

구 경 별	2020년 1월		2019년 1월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	643	28,073	770	42,978	-147	-14,905
15~50㎜	546	17,190	630	20,045	-84	-2,855
80~100㎜	58	4,975	64	6,856	-6	-1,881
150~200㎜	23	3,093	38	10,847	-15	-7,754
250~400㎜	11	2,082	18	3,066	-7	-984
500㎜ 이상	5	733	20	2,164	-15	-1,431

-  500mm 이상 누수 전년대비 15건 감소

○ 공급량 현황 관련 세부내역

(단위:  천 ㎥)

구 분	공급량(a)	유효수량			무효수량
		불감수량(b)	공공용수량(c)	조정량(d)	조정감액수량(e)	*누수량(f)
2019년	1,157,016	26,611	1,559	1,108,753	70	20,022
2018년	1,169,585	26,900	2,208	1,112,125	7	28,345
증‧감	-12,569	-289	-649	-3,372	63	-8,323

* 공급량 = 유효수량 + 무효수량

* 누수량(f) = 공급량(a)–불감수량(b)–공공용수량(c)–조정량(d)-조정감액수량(e)

4. 수도사업용수량 110천㎥ 증가에 따른 공급량 증가

○ 사업소별 공공용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	85,494	370	-132	-1,125	-887	278	86,813	-121	389
2020년 1월	188,552	413	56	79	184	2,854	158,996	74	783
2019년 1월	77,945	43	188	1,204	1,071	2,576	72,183	286	394

- 남부의 ’20년 1월 공공용수량 158,996㎥(남부 공급량 중 1.13%)의 대부분

영등포동, 당산동 일대 급수공사 인한 퇴수량 126,473㎥이고, 전년대비 86,813㎥증가

- 동부, 북부 순으로 공공용수 감소량이 큼

- 전년대비 1월 용수량은 85,494㎥ 증가함

5. 전년대비 기온 상승에 따른 공급량 감소 추정

- 전년대비 최저기온 3.4℃(-5.1℃→ -1.7℃) 상승, 동파 건수 480건 (586건→ 106건) 감소

구 분		평균 최저기온(℃)	동파 건수(건)	공급량(천㎥)
2020년	2~7일 (6일간)	-0.9	47	17,985
2019년		-6.5	237	18,697
증·감		5.6	-130	-712
2020년	17~22일 (6일간)	-3.1	11	18,251
2019년		-4.0	65	18,434
증·감		0.9	-54	-183

- 2~7일 기간 : 5.6℃ 상승, 동파 130건 감소, 공급량 712천㎥ 감소

- 전년대비 평균 최저기온 차이가 가장 큰 기간(2일~7일)과 가장 적은 기간

(17일~22일)을 비교했을 때, 전년대비 온도차가 클수록 동파건수와 생산량의

차이가 크게 나타나는 것을 알 수 있음

- 평균 최저기온이 가장 높은 ’20년 2~7일의 공급량이 가장 적고(17,985천㎥), 최저기온이 가장 낮은 ’19년 2~7일의 공급량이 가장 많은 것(18,697천㎥)으로 볼 때, 겨울철 한파로 인해 기온이 낮을수록 동파예방 조치(물 흘리기) 등으로 공급량이 증가하는 것으로 사료됨.

○ 일별 최저기온 현황

‣설연휴(24~27일) 기간은 최저기온별 공급량 비교 제외

○ 일별 전년대비 최저기온 차이량

□ 사업소별 공급량 분석

○ 사업소별 공급량 감소 요인

구분	중부	서부	동부	북부
공급량 증‧감	- 394㎥ 감소	- 209㎥ 감소	- 684㎥ 감소	- 190㎥ 감소
감소 요인	누수량 1,400㎥ 감소	인구수 6천 명 감소 공공용수 132㎥ 감소	인구수 18천 명 감소 누수 8건 감소 누수량 4,603㎥ 감소 공공용수 1,125㎥ 감소 재개발 5,490세대 증가 재개발 면적 266,046㎥ 증가	인구수 21천 명 감소 누수 52건 감소 누수량 1,092㎥ 감소 공공용수 887㎥ 감소 재개발 730세대 증가 재개발 면적 27,720㎥ 증가
구분	강서	남부	강남	강동
공급량 증‧감	262㎥ 감소	555㎥ 감소	508㎥ 감소	181㎥ 감소
감소 요인	공급량 262㎥ 감소 인구수 8천 명 감소 누수 84건 감소 누수량 2,685㎥ 감소	공급량 555㎥ 감소 인구수 6천명 감소 누수 1건 감소 누수량 1,778㎥ 감소	공급량 508㎥ 감소 누수 22건 감소 누수량 6,318㎥ 감소 공공용수 121㎥ 감소 재개발 16,125세대 증가 재개발 면적 1,265,562㎥ 증가	공급량 181㎥ 감소 누수 4건 감소 재개발 52,829세대 증가 재개발 면적 145,791㎥ 증가

<중부> 394천㎥(-3.3%) 감소

- 중구 공급량 증가하였으나, 종로·성북구·용산구는 감소하였음

‣중구 관내 대현산 2-1중블록 공급량이 뚜렷한 사유없이 전년 대비        360천㎥(38.7%) 증가하여, 인근 만리1·만리2중블록 경계밸브 점검 중

- 수전은 217천전으로 전년 대비 4천 전 증가

- 전체인구는 949천명으로 전년 대비 6천명 증가

- 불용관 정비 13개소 정비(새들 잠금 및 누수방지대 설치)

‣중구 신당동 349-202 외 4개소

- 누수탐지 18건(50mm이하 16건, 80mm이상 2건), 방지량 3,930㎥/일

- 약수, 명륜, 구기, 연화봉 가압(증압)지역에 대한 집중 누수탐지 계속

(상시누수진단시스템 및 인력탐지)실시

<서부> 209천㎥(-2.05%) 감소

- 수전은 287천전으로 전년동월 대비 2천전 증가

‣재개발에 따른 이주 및 신규 아파트 입주로 공급량 증‧감 사항 발생

- 사업소 전체인구는 1,164천명으로 전년대비 6천명 감소

- 누수탐지 정비 18건, 3,229㎥/일

- 수전 수 전년대비 41건 증가, 누수량은 2천㎥ 증가

- 수도사업용수 56㎥, 전년대비 108㎥ 감소

- 불용관 정비 12개소 정비

‣은평구 대조동 89-233번지 외 12개소

- 불용관 정비 12개소 정비

- 증산5와 백련중블록간 수계전환 실시에 따른 공급량 변경사항 발생

<동부> 723천㎥(일23천㎥) 감소

- 전년대비 수전수가 5천 전 증가하였으나, 공급량은 684천㎥ 감소

- 누수탐지 정비 38건(50mm이하 31건, 80mm이상 7건), 1,745㎥/일
- 전년대비 누수건수 8건 감소, 누수량 5천㎥ 감소

- 재개발 및 재건축지역(관리처분9개) 시설물 관리

‣입주민 이주 즉시 급수관 분기점 폐쇄, 시설물 및 급수설비 관리실태    현장점검, 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 실시

- 경계밸브 개폐여부 점검 15개소: 이상없음

- 중블록내 퇴수밸브 점검 160개소: 이상없음

<북부> 190천㎥(-2.01%) 감소

- 사업소 인구 1,179천명으로 전년대비 21천명 감소

- 사업소 수전 292천 전으로 797전 증가, 건물신축에 따른 13mm 가정용  자계량기 670수전 증가

- 전년 동월대비 누수복구 52건 감소, 누수량 1천㎥ 감소

‣노후관 집중 정비로 누수사고 등 감소(12.248㎞ 개량)

- 누수탐지 및 복구공사 22건, 방지량 1,092㎥/일 감소

- 불용관 30개소 정비완료(노원구 상계동 외 4개소, 누수방지 및 정체수 해소)

- 중블록 및 가압구역 경계, 퇴수밸브 개폐여부 점검

‣ 쌍문동 256번지 외 11개소

- 동부간선도로 확장공사 구간 등 취약지역에 대한 누수여부 등 집중점검

- 재개발 지역 주변 등 취약지역에 대한 누수여부 집중점검 및 순찰

- 수도사업용수 1,002㎥으로 전년동월 1,071㎥과 비슷함

<강서> 262천㎥(-2.08%) 감소

- 전년 동월대비 5천 전 증가. 누수복구 84건 감소, 누수(복구)량은 3천㎥ 감소

- 누수탐지 정비 10건(50mm이하:10건), 누수방지 913㎥/일

- 불용관 정비 48건 정비 (목표 283건 대비 달성율 17.0%)

‣ 인입급수관 분기점 폐쇄(누수방지새들 접합, 새들잠금, 맞이음 등)

- 목동4 중블록 외 14개소 노후 상수도관(80mm이상) 누수방지량 3,384㎥/일

- 3년 연속 공급량 증가 구로구 특별관리

‣ 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개‧폐 점검,노후 배급수관 정비를 통하여 공급량 관리

‣ 겨울철 도로굴착 통제로 공사 중단되어 실적 없음

<남부> 555천㎥(-3.82%) 감소

-  수전수는 316천 전으로 전년대비 9천 전 증가,

‣ 건물 구경 20mm 수전 전년대비 99전 감소하였지만, 원룸등 1인가구 증가로 가정용    자계량기 15mm 수전수 8천 전 증가, 재개발․재건축 입주 공사현장의 주계량기         75~200mm 7수전 증가

- 사업소 관내 인구수는 1,496천명으로 전년대비 6천명 감소하였으며, 전년대비 15 천세대 증가로 8개 사업소 중 최대

- 공급량 증가 중블록에 대한 집중 누수탐지 실시로 신속한 누수 복구 등으로 공급량 감소추세로 전환

- 누수복구 전년동월 대비 1건 감소, 누수량 2천㎥ 감소

- 누수 탐지 및 복구활동 활동 7건 시행으로 2,061㎥/일 감소

- 수도사업용수 158,996㎥ 으로 사업소 공급량의 1.13%

- 관악구 봉천동 485-65외 26개소 불용관 정비

<강남> 508천㎥(-4.48%) 감소

- 전년 대비 수전수, 인구수, 누수복구, 공공용수량이 감소, 재개발․재건축으로 인한 인구수 감소로 공급량 감소

- 취약관로 퇴수등에 따른 공공용수량은 전년대비 180㎥ 감소(286㎥→160㎥)

- 누수복구는 전년 70건, 일방지량 9,371㎥에서 금년 57건, 일방지량 7,410㎥으로 전년동월 대비 22건 감소, 일방지량 1,961㎥ 감소하였음.

- 수전수는 194천 전으로 수전분리 증가, 입주 등으로 전년대비 1 천전 증가

- 누수탐지 정비 18건(50mm이하 8건, 80mm이상 10건), 방지량 6,815㎥/일

<강동> 181천㎥(-1.82%) 감소

- 전년대비 인구 19천명 증가, 수전수 2천 전 증가

- 송파 문정동, 가락 헬리오시티, 고덕주공 2단지 등 꾸준한 입주로 인구수 증가

- 송파구 크로바, 진주, 미성아파트 및 강동구 삼익그린아파트 등 재건축 이주로 공급량 감소 영향

- 누수복구 4건 감소, 누수량 2천㎥ 증가

- 송파구 방이동 138-6등 21개소 불용관 정비(새들잠금, 클램프 설치등)

- 길동중, 광암1~4 중블록, 가압장 경계밸브 점검(47개소)

- 누수탐지 9건(50mm이하: 6건, 80mm이상: 3건), 방지량 4,029㎥/일

- 강동구 8개소(고덕2,3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514), 송파구5개소(풍납우성, 거여2-1, 거여2-2, 미성, 클로버, 진주APT)재개발 재건축 특별 점검실시

3		향후 대책

□ 공급량 관리를 위한 연간 추진계획 수립

○ 2020년 공급량 관리등 유수율 향상을 위한 연간 추진계획 수립

○ 2019년 사업소별 유수율 분석을 통한 공급량 관리방안 수립

○ 수도사업용수 분석을 통한 수도사업용수량 관리방안 연구

□ 유수율 향상 단위사업 지속적 추진 관리 강화

○ 1세대 노후 상수도관 정비 및 장기사용 상수도관 정비사업 지속 추진

○ 재개발 재건축 지역 순찰강화 등 관리 철저

○ 취약지역 누수탐지 및 신속한 누수복구 완료 등으로 누수 제로화 추진 등

○ 누수량 저감을 위한 공급량 관리방안 수립 추진

붙임  1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2020년 1월) 1부.

2. 2020년 1월 공급량 1부.  끝.