문서번호	정수시설과-586
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	02/27 신동호
협 조
	주무관			김수영

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

취․정수 구조물 보수공사 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  2.

강북아리수정수센터

정수시설과

취․정수시설 구조물 보수공사 발주 계획

시특법에 따라 2018년도 시행한 취,정수시설물 정밀안전진단 결과에  따라 시설물 보수,보강계획에 의거 균열,백태, 재료분리 등이 발생한 구조물을 보수하여 내구성 및 안전성을 확보하고자 함

1		개 요

□ 관련근거

◯ 2018년 안전진단 결과에 따른 취․정수시설물 보수,보강계획

[정수시설과-497 : 2019.2.18]

◯ 대상 시설물

구 분	생산시설	안전등급	시설물명	정비내용
강북 취수장	105만톤/일	B등급	토목 및 건축시설물	표면,주입,단면,도장보수등
강북정수센터	100만톤/일 (고도72만톤 포함)	B등급	토목 및 건축시설물	표면,주입,단면,도장보수등

2		추진현황 및 계획

□ 토목 시설물(정수센터+취수장)

구 분	보수방법			단위	연도별 정비현황 및 계획
					2018년	2019년	2020년	2021년
합 계	표면보수			㎡	7	202	3,542	977
	주입보수	습식		m	-	12	131	7
		건식		m	40	258	742	637
	단면보수			㎡	5	7	262	33
	철근 단면 보수			㎡	-	-	7	0.8
	도장보수			㎡	-	-	3	-
	조인트보수			㎡	-	-	56	-
착수정	표면보수			㎡	-	-	-	65.5
	주입보수		건식	m	-	-	-	15.0
	단면보수			㎡	-	-	-	24.5
약품저장조	표면보수			㎡	-	-	63.19	-
	주입보수		건식	m	-	-	29.8	-
	단면보수			㎡	-	-	24	-
약품투입동	표면보수			㎡	-	14.9	-	-
	주입보수		건식	m	-	20.3	-	-
	단면보수			㎡	-	0.6	-	-
	철근 단면 보수			㎡	-	0.1	-	-
혼화지	표면보수			㎡	-	-	14.62	-
	주입보수		습식	m	-	-	0.56	-
			건식	m	-	-	21.30	-
	단면보수			㎡	-	-	0.25	-
응집,침전지	표면보수			㎡	7.00	139.90	-	720.27
	주입보수		습식	m	-	-	-	7.0
			건식	m	40.0	174.3	-	608.3
	단면보수			㎡	5.0	5.9	-	6.2
	철근 단면 보수			㎡	-	-	-	0.1
여과지	표면보수			㎡		3.3	143.7	-
	주입보수		습식	m		11.0	5.6	-
			건식	m		17.5	-	-
	단면보수			㎡		0.2	46.5	-
정수지	표면보수			㎡		-	-	191.9
	주입보수		건식	m		-	-	14.6
	단면보수			㎡		-	-	2.0
	철근 단면 보수			㎡		-	-	0.7
송수펌프동	표면보수			㎡		44.7	26.9	-
	주입보수		습식	m		1.0	-	-
			건식	m		46.4	-	-
	단면보수			㎡		0.3	1.7	-
	철근 단면 보수			㎡	0.2	-	-	-
	도장보수			㎡		-	3.1	-
배출수 처리시설	표면보수			㎡	-	-	237.8	-
	주입보수		습식	m	-	-	6.4	-
			건식	m	-	-	45.8	-
	단면보수			㎡	-	-	27.4	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	1.2	-
농축조	주입보수		건식	m	-	-	6.0	-
	단면보수			㎡	-	-	41.0	-
농축분배조	표면보수			㎡	-	-	4.2	-
	주입보수		건식	m	-	-	4.2	-
	단면보수			㎡	-	-	99.5	-
공동구	표면보수			㎡	-	-	534.0	-
	주입보수		습식	m	-	-	67.8	-
			건식	m	-	-	21.6	-
	단면보수			㎡	-	-	11.6	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	1.9	-
	조인트보수			㎡	-	-	5.2	-
여과지 배출수로	표면보수			㎡	-	-	552.3	-
	주입보수		습식	m	-	-	14.7	-
			건식	m	-	-	512.4	-
	단면보수			㎡	-	-	0.4	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	0.2	-
	조인트보수			㎡	-	-	4.1	-
침전지 배출수로	표면보수			㎡	-	-	83.5	-
	주입보수		습식	m	-	-	23.7	-
슬러지 배출수로	표면보수			㎡	-	-	416.3	-
	주입보수		습식	m	-	-	7.0	-
	단면보수			㎡	-	-	1.6	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	0.6	-
	조인트보수			㎡	-	-	18.0	-
취수펌프장	표면보수			㎡	-	-	1,002.7	-
	주입보수		습식	m	-	-	3.0	-
			건식	m	-	-	54.2	-
	단면보수			㎡	-	-	3.7	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	1.9	-
	도장보수			㎡	-	-	0.3	-
흡수정	표면보수			㎡	-	-	461.8	-
	주입보수		습식	m	-	-	2.4	-
			건식	m	-	-	45.4	-
	단면보수			㎡	-	-	0.1	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	1.2	-
옹벽	표면보수			㎡	-	-	2.0	-
	주입보수		습식	m	-	-	-	-
			건식	m	-	-	1.8	-
	단면보수			㎡	-	-	5.0	-
	조인트보수			㎡	-	-	29.2	-

□ 건축 시설물(정수센터+취수장)

구 분	보수방법			단위	연도별 정비현황 및 계획
					2018년	2019년	2020년	2021년
합 계	표면보수			㎡	-	-	1020	293
	주입보수		습식	m	-	-	3	2
			건식	m	-	-	131	205
	단면보수			㎡	-	4	33	14
	표면보수(도장)			㎡	-	10	122	81
약품투입동	표면보수			㎡	-	-	-	14.6
	주입보수	건식		m	-	-	-	26.5
	단면보수			㎡	-	-	-	0.5
	표면보수(도장)			㎡	-	-	-	24.8
여과지	표면보수			㎡	-	-	-	264.5
	주입보수	습식		m	-	-	-	2.0
		건식		m	-	-	-	60.7
	단면보수			㎡	-	-	-	13.3
	철근 단면 보수			㎡	-	-	-	0.5
	표면보수(도장)			㎡	-	-	-	40.5
송수펌프동	표면보수			㎡	-	-	-	14.7
	주입보수	습식		m	-	-	-	0.7
		건식		m	-	-	-	117.9
	단면보수			㎡	-	-	-	0.8
	표면보수(도장)			㎡	-	-	-	16.3
탈수기동	표면보수			㎡	-	-	14.0	-
	주입보수	건식		m	-	-	15.9	-
	단면보수			㎡	-	-	11.5	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	37.2	-
활성탄투입동	표면보수			㎡	-	-	3.8	-
	주입보수	건식		m	-	-	0.9	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	0.9	-
염소저장투입동	주입보수	건식		m	-	-	13.5	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	3.2	-
GIS실	표면보수			㎡	-	-	28.6	-
	주입보수	건식		m	-	-	18.5	-
	단면보수			㎡	-	-	0.8	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	9.9	-
관리본관	표면보수			㎡	-	-	28.6	-
	주입보수	습식		m	-	-	3.0	-
		건식		m	-	-	13.4	-
	철근 단면 보수			㎡	-	-	0.1	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	0.3	-
수위실	표면보수			㎡	-	-	0.3	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	3.1	-
초소	표면보수(도장)			㎡	-	-	4.0	-
응집지 계단실	표면보수			㎡	-	-	23.5	-
	단면보수			㎡	-	4.4	-	-
	표면보수(도장)			㎡	-	10.3	-	-
배출수지 장비반입실	표면보수(도장)			㎡	-	-	13.5	-
정수지 검수실	주입보수	건식		m	-	-	1.0	-
	단면보수			㎡	-	-	4.2	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	0.5	-
인젝터실	단면보수			㎡	-	-	4.1	-
약품저장조	표면보수			㎡	-	-	4.5	-
취수펌프동	표면보수			㎡	-	-	487.8	-
	단면보수			㎡	-	-	10.8	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	45.6	-
염소투입동	표면보수			㎡	-	-	452.0	-
	주입보수	건식		m	-	-	67.8	-
	단면보수			㎡	-	-	2.2	-
	표면보수(도장)			㎡	-	-	4.4	-

3		보수내용

□ 보수방법

◯ 표면보수

- 누수를 포함하지 않는 0.2mm이하의 미세한 균열에 적용하는 공법

◯ 주입보수

- 누수를 포함하지 않는 0.3mm이상의 균열에 적용하는 공법으로 균열부에 수지를 주입, 콘크리트의 방수성을 향상시켜 내부   철근의 부식 및 열화을 방지하는 공법

◯ 단면보수

- 철근이 노출되어 있지 않는 콘크리트의 재료분리, 들뜸,박락,   표면침식 등의 손상부에 적용

◯ 철근 단면보수

- 철근이 노출되어 있는 콘크리트의 재료분리, 들뜸,박락, 표면     침식등의 손상부에 적용

◯ 도장보수

- 콘크리트 위에 오염, 훼손, 박리된 도장을 보수

◯ 현황사진

착수정 제료분리현상	약품저장조 몰탈박락	약품저장조 벽체 박락	혼화지 벽체 균열
취수장 옹벽 파손	송수펌프동 벽체기둥파손	송수펌프동 벽체 균열	탈수기동 기둥면 박락
배출수처리시설 백태	공동구 균열부 백태	공동구 보도 균열	배출수로 균열부 백태

4		발주계획

□ 사업개요

◯ 건      명 : 취․정수시설 구조물 보수공사

◯ 사업 내용 : 토목,건축 구조물보수(표면,주입,단면,도장보수등)

◯ 기      간 : 2020.4. ~ 12.

◯ 예  산  액 : 380,000,000원

◯ 예산 과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비

◯ 발주 방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

4		향후일정

□ 2020. 3 : 설계심사 및 발주

□ 2020. 4 : 계약 및 착공

□ 2020. 12 : 준공

붙 임 1. 설계내역서 1부.

2. 수량산출서 1부.  끝.