문서번호	설비부-2962
결재일자	2020.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	02/28 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

경관조명기구(관급자재) 수량변경 보고

2020. 02

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

경관조명기구(관급자재) 수량변경 보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』에 소요되는 관급자재인 LED경관조명기구(발주 예정) 수량변경 사항을 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  감리사/시공사 : ㈜동성엔지니어링, 한전산업개발(주) 외 1개사

□  공 정 률 : 35%(골조 매입배관 진행)

2		관련근거

□ 남산예장 감리 제2020-71(`20.2.25) : 건설사업관리단 수량변경 보고

3		경관조명기구 변경 내용

□  변경 사유

○ 소방재난본부 연결 교량 난간에 파워글라스와(토목시공분) 핸드레일조명          (전기시공분)이 중복 설계되어 핸드레일 조명 제외

□ 핸드레일 조명 설치 시 파워글라스 연출효과 떨어지며, 인접 가로등에서           나오는 빛으로 인해 미설치하여도 보행자 통행에 지장 없음

연결교량 현재사진 (인접 가로등으로 밝기 확보)	설치 예시(본 현장과 무관)
	파워글라스	핸드레일

○ 특수목 소나무(높이 10m)에 대한 수목등 2개 추가

○ 길이 0.5m의 BAR type 등기구를 1m 규격으로 대체하여 공사비 절감

(길이 0.5m 등기구 42개 → 1m 등기구 21개로 감소됨)

○ 고보조명 국산제품 기술개발 및 조달 나라장터 등록에 따라 도급(외산             500만원/개)에서 관급(국산 247만원/개)으로 구매

□  수량변경 내용

등기구 종류	단가 (단위:천원)	수량		금액(단위:천원)		변경사유
		당초	변경	당초	변경
FL1 (수목등15w)	***	**	**	******	******	-
FL2 (수목등36w)	***	**	******	******	******	특수목(높이10m) 설치로 수목등 추가
LL1(매입등18w)	***	**	**	******	******	-
LL2 (길이1m,15w)	***	***	*******	******	******	·연결교량 핸드레일 조명 제외(감27개) ·LL3를 LL2로 대체(증21개)
LL3 (길이0.5m,7.5w)	***	**	******	*****	*	·LL2로 대체하여 공사비 절감
GL1(매입등30w)	***	*	*	*****	*****	-
GL2(매입등1.5w)	***	**	**	*****	*****	-
SL1 (계단스텝등9w)	***	*	*	*****	*****	-
BL1 (볼라드H:0.9m)	***	**	**	*****	*****	-
BL2 (볼라드H:0.3m)	***	**	**	*****	*****	-
금액 합계				137,763	131,793

□  건설사업관리단 의견

○ 경관조명 설치를 위해 타공정(토목, 조경)과의 종합검토 결과, 보도육교 중첩부분은         핸드레일 조명을 제외하고 파워글라스만 설치하는 것이 적정하며, LED BAR 조명         길이 0.5m제품을 1m로 대체하는 것이 설치수량 감소되므로 유지관리나 공사비          절감 측면에서 유리하다 판단됨

○ 당초 도급자재(외산)로 반영된 고보조명을 관급자재(국산)로 설치하는 것이 적정

□  경관조명 설계자 의견

○ 경관조명 설계 완료 후 전체 실시설계 완료됨. 파워글라스(토목시공분) 설치 시          핸드레일 조명과 중첩되므로 보행자 기준조도 확보시 핸드레일 조명 제외하여도 무방

○ 볼라드등(BL1 Type)은 설계당시 자문위원과 협의하여 선정한 등기구 이므로           다른 등기구로 대체 어려움. 현재는 조달 만료되어 해당 업체 조달등록 준비중에          있으므로 추후 협의하여 구매

○ 고보조명 밝기 사양 동일하다면 관급으로 대체하여도 무방. 고보조명 필터는 많은         패턴을 연출할 수 있도록 회전형(4개 필터 내장) 권장

4		보고자 의견

□ 공원상부에 설치되는 경관조명에 대하여 유관공정(토목, 조경)과의 중복 또는          변경에 따라 경관조명 수량변경 보고한 건설사업관리자의 검토내용이 적정하다고         판단되므로 위 수량으로 관급 구매 발주하고자 함.

□ 경관조명 설계당시 고보조명은 조달 나라장터에 등록된 제품이 없어 도급내역         (500만원/개)에 반영하였으나, 현재는 조달 등록된 제품(247만원/개)이 있으         므로 유지관리나 공사비 측면에서 관급으로 구매하는 것이 타당하다고 사료되며,

□ 현재 조달 나라장터에 등록되지 않은 제품(BL1 Type)은 설계자의 의도대로         설치되도록 해당업체 조달 등록후 구매(`20.7월 예상)하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문(경관조명 설계사 공문 포함) 1부.

2)경관조명 이미지도 1부. 끝.