	은평소방서
수신	은평구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	대조 제1구역 주택재개발 사업시행인가 변경에 따른 검토 의견 회신

1. 은평구청 주거재생과-5839(2020.2.20.)호『사업시행인가 변경 관련 협의 요청(대조제1구역 주택재개발정비사업)』와 관련입니다.

2. 대조 제1구역 주택재개발 사업시행인가 변경에 따른 은평소방서 재난관리과 검토 의견을 다음과 같이 제출하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

<사업시행인가 변경 신청개요>

1) 위    치 : 은평구 대조동 88. 89번지 일대

2) 시 행 자 : 대조제1구역 주택재개발정비사업조합 조합장 양보열

3) 건축개요 : 지상4층/지상5~25층(28개동), 2,451세대, 연면적 363,248.73㎡

[재난관리과 검토 의견]

가. 소방차량 통행로에 관한 사항

1) 기존 건물 철거를 위한 펜스 및 구획 공사 시 소방차량 진입로 확보

- 소방차량 진입로 확보에 어려운 사항 발생 시 우회 할 수 있는 도로 확보

- 소방용수시설[소화전, 비상소화장치] 사용 시 지장이 없도록 사전 조치

2) 신축공사 추진에 따른 소방차량 진입로 확보 방안 사전 협의

- 신축 아파트 주변 도로 공사 추진 시 특수차량[고가사다리차, 굴절사다리차]이 신속하고 원활하게 출동할 수 있는 진입로 확보 방안 강구(붙임1 참조)

- 신축 아파트 단지 내 진입로 및 차량 출입 차단기 설치 시 특수차량[고가사다리차, 굴절사다리차]이 신속하게 진입할 수 있는 진입도로 폭과 가각부분에서 회전할 수 있는 회전 반경 확보를 위한 사전 협의(붙임2 참조)

- 아파트 지하주차장에서 재난사고 발생 시 소방차량 진입 방안 사전 협의

나. 소방용수시설에 관한 사항

1) 재개발 구역 내 소방용수시설 임시폐전시 사전 요청(붙임3 참조)

- 재개발 구역 내 주민이 100% 이주 완료시에만 임시폐전 요청

2) 임시폐전 소방용수시설 원상복구시 사전 협의

- 임시폐전 소방용수시설 이설 예정지 사전 협의

- 원상복구 공사는 상수도 관련 면허소지자 등 관련 면허업체에서 시공

- 공사에 따른 비용은 원인자 부담으로 진행

- 원상복구 즉시 소방서에서 검수가 이루어 질 수 있도록 문서로 회신

붙임  1. 특수차량 제원 1부.

2. 고가사다리차 등 소방장비 이동공간 확보기준 1부.

3. 재개발 구역 내 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김형진		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	02/28 代배철수
협조자
시행	재난관리과-1263	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-359-7019	/		/	부분공개(5,6)